## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Vynulování zaznamené hodnoty mimima a maxima
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Smazání uložených naměřených hodnot
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Změření spodního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Změření horního konce rozsahu lineárního potenciometru
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | FIL.A
0x04 | 0x0006 | 0x0002 | 30006 | float | M. FN.
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | MIN.
0x04 | 0x000A | 0x0002 | 30010 | float | MAX.
0x04 | 0x0018 | 0x0002 | 30024 | float | TARA
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
0x03 | 0x0008 | 0x0001 | 40008 | List | VST. – KONF. – M/S | Rychlost měření | 0= 40.0, 1= 20.0, 2= 10.0, 3= 5.0, 4= 2.0, 5= 1.0, 6= 0.5, 7= 0.2, 8= 0.1
0x03 | 0x000A | 0x0001 | 40010 | List | VST. – KONF. – MOD | Mód přístroje | 0=2 mV, 1=4 mV, 2=8 mV
0x03 | 0x0018 | 0x0001 | 40024 | List | VST. – E. VS. – EX. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TARA, 5=N. TA., 6=N. M.M., 7=ULOZ, 8=N. PA., 9=KAN.A, 10=FIL.A, 11=M. FN.
0x03 | 0x001A | 0x0001 | 40026 | List | VST. – E. VS. – EX. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TARA, 5=N. TA., 6=N. M.M., 7=ULOZ, 8=N. PA., 9=KAN.A, 10=FIL.A, 11=M. FN.
0x03 | 0x001C | 0x0001 | 40028 | List | VST. – E. VS. – EX. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TARA, 5=N. TA., 6=N. M.M., 7=ULOZ, 8=N. PA., 9=KAN.A, 10=FIL.A, 11=M. FN.
0x03 | 0x001E | 0x0001 | 40030 | List | VST. – E. VS. – M. HO. | Rozsah blokování přístroje | 0=DISP., 1=D. A.V., 2=D.A.V.L., 3=VSE
0x03 | 0x0020 | 0x0001 | 40032 | List | VST. – KLAV. – LEFT – FN. L. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x03 | 0x0022 | 0x0001 | 40034 | List | VST. – KLAV. – LEFT – DO. L. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x0024 | 0x0001 | 40036 | List | VST. – KLAV. – LEFT – MN. L. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x03 | 0x0026 | 0x0001 | 40038 | List | VST. – KLAV. – DOWN – FN. D. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x03 | 0x0028 | 0x0001 | 40040 | List | VST. – KLAV. – DOWN – DO. D. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x002A | 0x0001 | 40042 | List | VST. – KLAV. – DOWN – MN. D. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x03 | 0x002C | 0x0001 | 40044 | List | VST. – KLAV. – UP – FN. U. | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x03 | 0x002E | 0x0001 | 40046 | List | VST. – KLAV. – UP – DO. U. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x0030 | 0x0001 | 40048 | List | VST. – KLAV. – UP – MN. U. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x03 | 0x0032 | 0x0001 | 40050 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – FN. E. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x03 | 0x0034 | 0x0001 | 40052 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – DO. E. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x0036 | 0x0001 | 40054 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – MN. E. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x03 | 0x0038 | 0x0002 | 40056 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MIN.A | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -1999..9999
0x03 | 0x003A | 0x0002 | 40058 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MAX.A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -1999..9999
0x03 | 0x003C | 0x0002 | 40060 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – CITL. | Hodnota v mV/V určující citlivost snímače síly. | 0,2..4
0x03 | *0x003C | 0x0002 | 40060 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – CITL. | Hodnota v mV/V určující citlivost snímače síly. | 0,4..8
0x03 | *0x003C | 0x0002 | 40060 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – CITL. | Hodnota v mV/V určující citlivost snímače síly. | 0,8..16
0x03 | 0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – P.T. A | Ručně zadaná hodnota táry | -1999..9999
0x03 | 0x0044 | 0x0001 | 40068 | List | KAN. – K. A – FIL. – M. F.A | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x03 | 0x0046 | 0x0002 | 40070 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 0,00001..9999
0x03 | *0x0046 | 0x0002 | 40070 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x03 | *0x0046 | 0x0002 | 40070 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x004C | 0x0001 | 40076 | List | KAN. – K. A – ZOB.A | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x03 | 0x0054 | 0x0001 | 40084 | List | KAN. – MAT.F. – MAT.F. | Volba matematické funkce | 0=VYP., 1=POL., 2=1/PO., 3=LOG., 4=EXP., 5=MOC., 6=ODM.
0x03 | 0x0056 | 0x0002 | 40086 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. A | Konstanta A | -1999..9999
0x03 | 0x0058 | 0x0002 | 40088 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. B | Konstanta B | -1999..9999
0x03 | 0x005A | 0x0002 | 40090 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. C | Konstanta C | -1999..9999
0x03 | 0x005C | 0x0002 | 40092 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. D | Konstanta D | -1999..9999
0x03 | 0x005E | 0x0002 | 40094 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. E | Konstanta E | -1999..9999
0x03 | 0x0060 | 0x0002 | 40096 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. F | Konstanta F | -1999..9999
0x03 | 0x0062 | 0x0001 | 40098 | List | KAN. – MAT.F. – ZOB.M | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x03 | 0x006A | 0x0001 | 40106 | List | KAN. – MI.MA. – V. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x0080 | 0x0002 | 40128 | Float | VYST. – PAM. – SPUS. | Určuje velikost pretrigger oblasti paměti. | 0..100
0x03 | 0x0082 | 0x0001 | 40130 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – VS.L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x0084 | 0x0001 | 40132 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – MO.L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x0086 | 0x0001 | 40134 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – TY.L.1 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – M. L.1 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x03 | 0x008A | 0x0002 | 40138 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – H. L.1 | Hystereze | 0..9999
0x03 | *0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – ZA.L.1 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x03 | *0x008A | 0x0002 | 40138 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – VY.L.1 | Hystereze | -1999..9999
0x03 | *0x008A | 0x0002 | 40138 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – PE.L.1 | Hystereze | 0,00001..9999
0x03 | 0x0092 | 0x0002 | 40146 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – C. L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x0094 | 0x0001 | 40148 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – VS.L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x0096 | 0x0001 | 40150 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – MO.L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x0098 | 0x0001 | 40152 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – TY.L.2 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – M. L.2 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x03 | 0x009C | 0x0002 | 40156 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – H. L.2 | Hystereze | 0..9999
0x03 | *0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – ZA.L.2 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x03 | *0x009C | 0x0002 | 40156 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – VY.L.2 | Hystereze | -1999..9999
0x03 | *0x009C | 0x0002 | 40156 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – PE.L.2 | Hystereze | 0,00001..9999
0x03 | 0x00A4 | 0x0002 | 40164 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – C. L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00A6 | 0x0001 | 40166 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – VS.L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x00A8 | 0x0001 | 40168 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – MO.L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x00AA | 0x0001 | 40170 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – TY.L.3 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – M. L.3 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x03 | 0x00AE | 0x0002 | 40174 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – H. L.3 | Hystereze | 0..9999
0x03 | *0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – ZA.L.3 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x03 | *0x00AE | 0x0002 | 40174 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – VY.L.3 | Hystereze | -1999..9999
0x03 | *0x00AE | 0x0002 | 40174 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – PE.L.3 | Hystereze | 0,00001..9999
0x03 | 0x00B6 | 0x0002 | 40182 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – C. L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00B8 | 0x0001 | 40184 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – VS.L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x00BA | 0x0001 | 40186 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – MO.L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x03 | 0x00BC | 0x0001 | 40188 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – TY.L.4 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x03 | 0x00BE | 0x0002 | 40190 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – M. L.4 | Mezní hodnota | -99999..9999
0x03 | 0x00C0 | 0x0002 | 40192 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – H. L.4 | Hystereze | 0..9999
0x03 | *0x00BE | 0x0002 | 40190 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – ZA.L.4 | Mezní hodnota | -99999..9999
0x03 | *0x00C0 | 0x0002 | 40192 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – VY.L.4 | Hystereze | -99999..9999
0x03 | *0x00C0 | 0x0002 | 40192 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – PE.L.4 | Hystereze | 0,00001..9999
0x03 | 0x00C8 | 0x0002 | 40200 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – C. L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00CA | 0x0001 | 40202 | List | VYST. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5= 19.2, 6= 38.4, 7= 57.6, 8=115.2, 9=230.4
0x03 | 0x00CC | 0x0002 | 40204 | Float | VYST. – DATA – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x03 | 0x00D2 | 0x0001 | 40210 | List | VYST. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCI., 1=M.BUS, 2=MODB.
0x03 | 0x00D4 | 0x0001 | 40212 | List | VYST. – ANAL. – VS.A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x00D6 | 0x0001 | 40214 | List | VYST. – ANAL. – TY.A.V. | Typ | 0=0-20, 1=Er4T, 2=4-2T, 3=Er 4, 4=4-20, 5=i0-5, 6=u0-2, 7=u0-5, 8=0-10, 9=+-10
0x03 | 0x00D8 | 0x0002 | 40216 | Float | VYST. – ANAL. – MI.A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..9999
0x03 | 0x00DA | 0x0002 | 40218 | Float | VYST. – ANAL. – MA.A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..9999
0x03 | 0x00DC | 0x0001 | 40220 | List | VYST. – DISP. – TRV. | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x03 | 0x00DE | 0x0001 | 40222 | List | VYST. – DISP. – BAR.0 | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00E0 | 0x0002 | 40224 | Float | VYST. – DISP. – D.L. 1. | Mez pro barvu 0 / 1 | -1999..9999
0x03 | 0x00E2 | 0x0001 | 40226 | List | VYST. – DISP. – BAR.1 | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00E4 | 0x0002 | 40228 | Float | VYST. – DISP. – D.L. 2. | Mez pro barvu 1 / 2 | -1999..9999
0x03 | 0x00E6 | 0x0001 | 40230 | List | VYST. – DISP. – BAR.2 | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x03 | 0x00E8 | 0x0001 | 40232 | List | VYST. – DISP. – JAS | Jas displeje | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4=100%
0x03 | 0x00F6 | 0x0001 | 40246 | List | SERV. – JAZ. | Jazyková mutace menu | 0=CES., 1=ANGL.
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x06 | 0x0008 | 0x0200XX | 40008 | List | VST. – KONF. – M/S | Rychlost měření | 0= 40.0, 1= 20.0, 2= 10.0, 3= 5.0, 4= 2.0, 5= 1.0, 6= 0.5, 7= 0.2, 8= 0.1
0x06 | 0x000A | 0x0200XX | 40010 | List | VST. – KONF. – MOD | Mód přístroje | 0=2 mV, 1=4 mV, 2=8 mV
0x06 | 0x0018 | 0x0200XX | 40024 | List | VST. – E. VS. – EX. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TARA, 5=N. TA., 6=N. M.M., 7=ULOZ, 8=N. PA., 9=KAN.A, 10=FIL.A, 11=M. FN.
0x06 | 0x001A | 0x0200XX | 40026 | List | VST. – E. VS. – EX. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TARA, 5=N. TA., 6=N. M.M., 7=ULOZ, 8=N. PA., 9=KAN.A, 10=FIL.A, 11=M. FN.
0x06 | 0x001C | 0x0200XX | 40028 | List | VST. – E. VS. – EX. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYP., 1=HOLD, 2=BL. K., 3=B.HES., 4=TARA, 5=N. TA., 6=N. M.M., 7=ULOZ, 8=N. PA., 9=KAN.A, 10=FIL.A, 11=M. FN.
0x06 | 0x001E | 0x0200XX | 40030 | List | VST. – E. VS. – M. HO. | Rozsah blokování přístroje | 0=DISP., 1=D. A.V., 2=D.A.V.L., 3=VSE
0x06 | 0x0020 | 0x0200XX | 40032 | List | VST. – KLAV. – LEFT – FN. L. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x06 | 0x0022 | 0x0200XX | 40034 | List | VST. – KLAV. – LEFT – DO. L. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x0024 | 0x0200XX | 40036 | List | VST. – KLAV. – LEFT – MN. L. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x06 | 0x0026 | 0x0200XX | 40038 | List | VST. – KLAV. – DOWN – FN. D. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x06 | 0x0028 | 0x0200XX | 40040 | List | VST. – KLAV. – DOWN – DO. D. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x002A | 0x0200XX | 40042 | List | VST. – KLAV. – DOWN – MN. D. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x06 | 0x002C | 0x0200XX | 40044 | List | VST. – KLAV. – UP – FN. U. | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x06 | 0x002E | 0x0200XX | 40046 | List | VST. – KLAV. – UP – DO. U. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x0030 | 0x0200XX | 40048 | List | VST. – KLAV. – UP – MN. U. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x06 | 0x0032 | 0x0200XX | 40050 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – FN. E. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAK., 1=N. M.M., 2=N. TA., 3=MENU, 4=DOC.H., 5=TARA, 6=ULOZ, 7=N. PA.
0x06 | 0x0034 | 0x0200XX | 40052 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – DO. E. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x0036 | 0x0200XX | 40054 | List | VST. – KLAV. – ENTR. – MN. E. | Volba položky menu | 0=L. 1, 1=L. 2, 2=L. 3, 3=L. 4, 4=H. 1, 5=H. 2, 6=H. 3, 7=H. 4, 8=ZA. 1, 9=ZA. 2, 10=ZA. 3, 11=ZA. 4, 12=VY. 1, 13=VY. 2, 14=VY. 3, 15=VY. 4
0x10 | 0x0038 | 0x000204EEMMMMMM | 40056 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MIN.A | Hodnota násobící konstanty | -1999..9999
0x10 | 0x003A | 0x000204EEMMMMMM | 40058 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – MAX.A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -1999..9999
0x10 | 0x003C | 0x000204EEMMMMMM | 40060 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – CITL. | Hodnota v mV/V určující citlivost snímače síly. | 0,2..4
0x10 | *0x003C | 0x000204EEMMMMMM | 40060 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – CITL. | Hodnota v mV/V určující citlivost snímače síly. | 0,4..8
0x10 | *0x003C | 0x000204EEMMMMMM | 40060 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – CITL. | Hodnota v mV/V určující citlivost snímače síly. | 0,8..16
0x10 | 0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | KAN. – K. A – NAS.A – P.T. A | Ručně zadaná hodnota táry | -1999..9999
0x06 | 0x0044 | 0x0200XX | 40068 | List | KAN. – K. A – FIL. – M. F.A | Mód filtru | 0=ZAK., 1=PRUM., 2=PLOV., 3=EXP., 4=ZAOK.
0x10 | 0x0046 | 0x000204EEMMMMMM | 40070 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 0,00001..9999
0x10 | *0x0046 | 0x000204EEMMMMMM | 40070 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x10 | *0x0046 | 0x000204EEMMMMMM | 40070 | Float | KAN. – K. A – FIL. – K. FA | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x004C | 0x0200XX | 40076 | List | KAN. – K. A – ZOB.A | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x06 | 0x0054 | 0x0200XX | 40084 | List | KAN. – MAT.F. – MAT.F. | Volba matematické funkce | 0=VYP., 1=POL., 2=1/PO., 3=LOG., 4=EXP., 5=MOC., 6=ODM.
0x10 | 0x0056 | 0x000204EEMMMMMM | 40086 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. A | Konstanta A | -1999..9999
0x10 | 0x0058 | 0x000204EEMMMMMM | 40088 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. B | Konstanta B | -1999..9999
0x10 | 0x005A | 0x000204EEMMMMMM | 40090 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. C | Konstanta C | -1999..9999
0x10 | 0x005C | 0x000204EEMMMMMM | 40092 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. D | Konstanta D | -1999..9999
0x10 | 0x005E | 0x000204EEMMMMMM | 40094 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. E | Konstanta E | -1999..9999
0x10 | 0x0060 | 0x000204EEMMMMMM | 40096 | Float | KAN. – MAT.F. – KO. F | Konstanta F | -1999..9999
0x06 | 0x0062 | 0x0200XX | 40098 | List | KAN. – MAT.F. – ZOB.M | Formát zobrazení | 0=0000., 1=000.o, 2=00.oo, 3=0.ooo, 4=PL. T.
0x06 | 0x006A | 0x0200XX | 40106 | List | KAN. – MI.MA. – V. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x10 | 0x0080 | 0x000204EEMMMMMM | 40128 | Float | VYST. – PAM. – SPUS. | Určuje velikost pretrigger oblasti paměti. | 0..100
0x06 | 0x0082 | 0x0200XX | 40130 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – VS.L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x0084 | 0x0200XX | 40132 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – MO.L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x0086 | 0x0200XX | 40134 | List | VYST. – LIM. – L. 1 – TY.L.1 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – M. L.1 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x10 | 0x008A | 0x000204EEMMMMMM | 40138 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – H. L.1 | Hystereze | 0..9999
0x10 | *0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – ZA.L.1 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x10 | *0x008A | 0x000204EEMMMMMM | 40138 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – VY.L.1 | Hystereze | -1999..9999
0x10 | *0x008A | 0x000204EEMMMMMM | 40138 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – PE.L.1 | Hystereze | 0,00001..9999
0x10 | 0x0092 | 0x000204EEMMMMMM | 40146 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – C. L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x0094 | 0x0200XX | 40148 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – VS.L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x0096 | 0x0200XX | 40150 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – MO.L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x0098 | 0x0200XX | 40152 | List | VYST. – LIM. – L. 2 – TY.L.2 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – M. L.2 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x10 | 0x009C | 0x000204EEMMMMMM | 40156 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – H. L.2 | Hystereze | 0..9999
0x10 | *0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – ZA.L.2 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x10 | *0x009C | 0x000204EEMMMMMM | 40156 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – VY.L.2 | Hystereze | -1999..9999
0x10 | *0x009C | 0x000204EEMMMMMM | 40156 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – PE.L.2 | Hystereze | 0,00001..9999
0x10 | 0x00A4 | 0x000204EEMMMMMM | 40164 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – C. L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00A6 | 0x0200XX | 40166 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – VS.L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x00A8 | 0x0200XX | 40168 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – MO.L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x00AA | 0x0200XX | 40170 | List | VYST. – LIM. – L. 3 – TY.L.3 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – M. L.3 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x10 | 0x00AE | 0x000204EEMMMMMM | 40174 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – H. L.3 | Hystereze | 0..9999
0x10 | *0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – ZA.L.3 | Mezní hodnota | -1999..9999
0x10 | *0x00AE | 0x000204EEMMMMMM | 40174 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – VY.L.3 | Hystereze | -1999..9999
0x10 | *0x00AE | 0x000204EEMMMMMM | 40174 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – PE.L.3 | Hystereze | 0,00001..9999
0x10 | 0x00B6 | 0x000204EEMMMMMM | 40182 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – C. L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00B8 | 0x0200XX | 40184 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – VS.L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x00BA | 0x0200XX | 40186 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – MO.L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYST., 1=OD.DO, 2=DAV.
0x06 | 0x00BC | 0x0200XX | 40188 | List | VYST. – LIM. – L. 4 – TY.L.4 | Typ limity | 0=SPIN., 1=ROZP.
0x10 | 0x00BE | 0x000204EEMMMMMM | 40190 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – M. L.4 | Mezní hodnota | -99999..9999
0x10 | 0x00C0 | 0x000204EEMMMMMM | 40192 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – H. L.4 | Hystereze | 0..9999
0x10 | *0x00BE | 0x000204EEMMMMMM | 40190 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – ZA.L.4 | Mezní hodnota | -99999..9999
0x10 | *0x00C0 | 0x000204EEMMMMMM | 40192 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – VY.L.4 | Hystereze | -99999..9999
0x10 | *0x00C0 | 0x000204EEMMMMMM | 40192 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – PE.L.4 | Hystereze | 0,00001..9999
0x10 | 0x00C8 | 0x000204EEMMMMMM | 40200 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – C. L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00CA | 0x0200XX | 40202 | List | VYST. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 0.6, 1= 1.2, 2= 2.4, 3= 4.8, 4= 9.6, 5= 19.2, 6= 38.4, 7= 57.6, 8=115.2, 9=230.4
0x10 | 0x00CC | 0x000204EEMMMMMM | 40204 | Float | VYST. – DATA – ADR. | Adresa přístroje | 0..31
0x06 | 0x00D2 | 0x0200XX | 40210 | List | VYST. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCI., 1=M.BUS, 2=MODB.
0x06 | 0x00D4 | 0x0200XX | 40212 | List | VYST. – ANAL. – VS.A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x00D6 | 0x0200XX | 40214 | List | VYST. – ANAL. – TY.A.V. | Typ | 0=0-20, 1=Er4T, 2=4-2T, 3=Er 4, 4=4-20, 5=i0-5, 6=u0-2, 7=u0-5, 8=0-10, 9=+-10
0x10 | 0x00D8 | 0x000204EEMMMMMM | 40216 | Float | VYST. – ANAL. – MI.A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..9999
0x10 | 0x00DA | 0x000204EEMMMMMM | 40218 | Float | VYST. – ANAL. – MA.A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..9999
0x06 | 0x00DC | 0x0200XX | 40220 | List | VYST. – DISP. – TRV. | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAK., 1=KAN.A, 2=FIL.A, 3=M. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=L. 1, 7=L. 2, 8=L. 3, 9=L. 4, 10=CAS, 11=DAT., 12=TARA, 13=P.TAR.
0x06 | 0x00DE | 0x0200XX | 40222 | List | VYST. – DISP. – BAR.0 | Barva displeje hodnoty | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00E0 | 0x000204EEMMMMMM | 40224 | Float | VYST. – DISP. – D.L. 1. | Mez pro barvu 0 / 1 | -1999..9999
0x06 | 0x00E2 | 0x0200XX | 40226 | List | VYST. – DISP. – BAR.1 | Barva displeje hodnoty když relé 1 je zapnuté | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x10 | 0x00E4 | 0x000204EEMMMMMM | 40228 | Float | VYST. – DISP. – D.L. 2. | Mez pro barvu 1 / 2 | -1999..9999
0x06 | 0x00E6 | 0x0200XX | 40230 | List | VYST. – DISP. – BAR.2 | Barva displeje a hlavního bargrafu pokud je 2. relé sepnuto. Stav 1. relé nerozhoduje | 0=CERV., 1=ZEL., 2=ORAN.
0x06 | 0x00E8 | 0x0200XX | 40232 | List | VYST. – DISP. – JAS | Jas displeje | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4=100%
0x06 | 0x00F6 | 0x0200XX | 40246 | List | SERV. – JAZ. | Jazyková mutace menu | 0=CES., 1=ANGL.