## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Vynulování zaznamené hodnoty mimima a maxima
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Nulování (přednastavení) hodnoty čítače
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Nulování čítače sum (Před každým nulování normálního čítače se hodnota přičte do tohoto čítače)
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Smazání uložených naměřených hodnot
0x05 | 0x0006 | 0xFF00 | 6 |  |  | Změření spodního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x0007 | 0xFF00 | 7 |  |  | Změření horního konce rozsahu lineárního potenciometru
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0002 | 0x0002 | 30002 | float | KAN. A
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | FIL. A
0x04 | 0x0006 | 0x0002 | 30006 | float | MAT. FN.
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | INTEGR.
0x04 | 0x000A | 0x0002 | 30010 | float | MIN.
0x04 | 0x000C | 0x0002 | 30012 | float | MAX.
0x04 | 0x000E | 0x0002 | 30014 | float | SUMA
0x04 | 0x001C | 0x0002 | 30028 | float | TARA
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
0x03 | 0x000C | 0x0001 | 40012 | List | VSTUPY – KONFIG. – MER./S | Rychlost měření | 0= 10.0, 1= 8.0, 2= 4.0, 3= 2.0, 4= 1.0, 5= 0.5, 6= 0.3, 7= 0.1
0x03 | 0x000E | 0x0001 | 40014 | List | VSTUPY – KONFIG. – MOD | Mód přístroje | 0=0- 5mA, 1=0-20mA, 2=4-20mA, 3=0- 2 V, 4=0- 5 V, 5=0-10 V, 6=PROUD, 7=NAPETI, 8=Er4-20
0x03 | 0x0010 | 0x0001 | 40016 | Char | VSTUPY – HODINY – CAS | Nastavení vysílání na hodnotu času z RTC ve formátu 00.00.00 až 23.59.59 | ..
0x03 | 0x0012 | 0x0001 | 40018 | Char | VSTUPY – HODINY – DATUM | Nastavení datumu | ..
0x03 | 0x0014 | 0x0001 | 40020 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ, 8=NUL. PA., 9=N. INT., 10=N. SOUC.
0x03 | 0x0016 | 0x0001 | 40022 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ, 8=NUL. PA., 9=N. INT., 10=N. SOUC.
0x03 | 0x0018 | 0x0001 | 40024 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ, 8=NUL. PA., 9=N. INT., 10=N. SOUC.
0x03 | 0x001A | 0x0001 | 40026 | List | VSTUPY – EXT. VS. – M. HOLD | Rozsah blokování přístroje | 0=DISPL., 1=DIS.+A.V., 2=D.+A.V.+L., 3=VSE
0x03 | 0x001C | 0x0001 | 40028 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – FN. LE. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x03 | 0x001E | 0x0001 | 40030 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – DOC. LE. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x0020 | 0x0001 | 40032 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – MNU. LE. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0022 | 0x0001 | 40034 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – FN. DO. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x03 | 0x0024 | 0x0001 | 40036 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – DOC. DO. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x0026 | 0x0001 | 40038 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – MNU. DO. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0028 | 0x0001 | 40040 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – FN. UP | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x03 | 0x002A | 0x0001 | 40042 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – DOC. UP | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x002C | 0x0001 | 40044 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – MNU. UP | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x002E | 0x0001 | 40046 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – FN. EN. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x03 | 0x0030 | 0x0001 | 40048 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – DOC. EN. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x0032 | 0x0001 | 40050 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – MNU. EN. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0034 | 0x0002 | 40052 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MIN A | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x0036 | 0x0002 | 40054 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x0038 | 0x0002 | 40056 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – P.TAR. A | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x03 | 0x003A | 0x0001 | 40058 | List | KANALY – KAN. A – FILTR – MOD F.A | Mód filtru | 0=ZAKAZ, 1=PRUMER, 2=PLOVOU., 3=EXPON., 4=ZAOKR.
0x03 | 0x003C | 0x0002 | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x03 | *0x003C | 0x0002 | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x03 | *0x003C | 0x0002 | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x0042 | 0x0001 | 40066 | List | KANALY – KAN. A – ZOBR. A | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x03 | 0x0044 | 0x0001 | 40068 | Desc | KANALY – KAN. A – POP. A | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x004C | 0x0001 | 40076 | List | KANALY – MAT. FN. – MAT. F. | Volba matematické funkce | 0=VYPNUT, 1=POLIN., 2=1/POL., 3=LOGAR., 4=EXPON., 5=MOCNIN., 6=ODMOC., 7=SIN X
0x03 | 0x004E | 0x0002 | 40078 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. A | Konstanta A | -99999..999999
0x03 | 0x0050 | 0x0002 | 40080 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. B | Konstanta B | -99999..999999
0x03 | 0x0052 | 0x0002 | 40082 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. C | Konstanta C | -99999..999999
0x03 | 0x0054 | 0x0002 | 40084 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. D | Konstanta D | -99999..999999
0x03 | 0x0056 | 0x0002 | 40086 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. E | Konstanta E | -99999..999999
0x03 | 0x0058 | 0x0002 | 40088 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. F | Konstanta F | -99999..999999
0x03 | 0x005A | 0x0001 | 40090 | List | KANALY – MAT. FN. – ZOBR. M | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x03 | 0x005C | 0x0001 | 40092 | Desc | KANALY – MAT. FN. – POP. M | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x0064 | 0x0001 | 40100 | List | KANALY – INTEGR. – VST. I. | Nastavení vstupní veličiny | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x0066 | 0x0002 | 40102 | Float | KANALY – INTEGR. – NASOB. | Násobná konstanta pro úpravu hodnoty v integrečním kanálu | -99999..100000
0x03 | 0x0068 | 0x0001 | 40104 | List | KANALY – INTEGR. – DELIT. | Čas spuštění programu | 0= 1, 1= 10, 2= 60, 3= 100, 4= 1000, 5= 3600
0x03 | 0x006A | 0x0002 | 40106 | Float | KANALY – INTEGR. – NECITL. | Signál menší než zadaná hodnota nebude integrován | 0..100000
0x03 | 0x006C | 0x0001 | 40108 | List | KANALY – INTEGR. – ODECIT. | Povolí/zákaže zmenšování integrálu | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x006E | 0x0001 | 40110 | List | KANALY – INTEGR. – NULUJ | Datum spuštění programu | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x0070 | 0x0001 | 40112 | List | KANALY – INTEGR. – ZOBR. I | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x03 | 0x0072 | 0x0001 | 40114 | Desc | KANALY – INTEGR. – POP. I | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x007A | 0x0001 | 40122 | List | KANALY – MIN.MAX – VST. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x0084 | 0x0002 | 40132 | Float | VYSTUP. – PAMET – SPUST. | Určuje velikost pretrigger oblasti paměti. | 0..100
0x03 | 0x0086 | 0x0001 | 40134 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VST. L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x0088 | 0x0001 | 40136 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MOD L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x008A | 0x0001 | 40138 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – TYP L.1 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x008C | 0x0002 | 40140 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MEZ L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x008E | 0x0002 | 40142 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – HYS. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x008C | 0x0002 | 40140 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – ZAP. L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x008E | 0x0002 | 40142 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VYP. L.1 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x008E | 0x0002 | 40142 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – PER. L.1 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x0096 | 0x0002 | 40150 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – CAS L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x0098 | 0x0001 | 40152 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VST. L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x009A | 0x0001 | 40154 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MOD L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x009C | 0x0001 | 40156 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – TYP L.2 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x009E | 0x0002 | 40158 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MEZ L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x00A0 | 0x0002 | 40160 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – HYS. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x009E | 0x0002 | 40158 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – ZAP. L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x00A0 | 0x0002 | 40160 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VYP. L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x00A0 | 0x0002 | 40160 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – PER. L.2 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x00A8 | 0x0002 | 40168 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – CAS L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00AA | 0x0001 | 40170 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VST. L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x00AC | 0x0001 | 40172 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MOD L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x00AE | 0x0001 | 40174 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – TYP L.3 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x00B0 | 0x0002 | 40176 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MEZ L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x00B2 | 0x0002 | 40178 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – HYS. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x00B0 | 0x0002 | 40176 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – ZAP. L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x00B2 | 0x0002 | 40178 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VYP. L.3 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x00B2 | 0x0002 | 40178 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – PER. L.3 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x00BA | 0x0002 | 40186 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – CAS L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00BC | 0x0001 | 40188 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VST. L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x00BE | 0x0001 | 40190 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MOD L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x00C0 | 0x0001 | 40192 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – TYP L.4 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x00C2 | 0x0002 | 40194 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MEZ L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x00C4 | 0x0002 | 40196 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – HYS. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x00C2 | 0x0002 | 40194 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – ZAP. L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x00C4 | 0x0002 | 40196 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VYP. L.4 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x00C4 | 0x0002 | 40196 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – PER. L.4 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x00CC | 0x0002 | 40204 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – CAS L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00CE | 0x0001 | 40206 | List | VYSTUP. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 600, 1= 1200, 2= 2400, 3= 4800, 4= 9600, 5= 19200, 6= 38400, 7= 57600, 8=115200, 9=230400
0x03 | 0x00D0 | 0x0002 | 40208 | Float | VYSTUP. – DATA – ADRESA | Adresa přístroje | 0..31
0x03 | 0x00D8 | 0x0001 | 40216 | List | VYSTUP. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCII, 1=M. BUS, 2=MODBUS
0x03 | 0x00DA | 0x0001 | 40218 | List | VYSTUP. – ANALOG – VST. A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x00DC | 0x0001 | 40220 | List | VYSTUP. – ANALOG – TYP A.V. | Typ | 0=0-20mA, 1=Er4- T, 2=4-20 T, 3=Er4-20, 4=4-20mA, 5=0- 5mA, 6=0- 2 V, 7=0- 5 V, 8=0-10 V, 9=+-10 V
0x03 | 0x00DE | 0x0002 | 40222 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MIN A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x03 | 0x00E0 | 0x0002 | 40224 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MAX A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x03 | 0x00E2 | 0x0001 | 40226 | List | VYSTUP. – DISP. – TRVALE | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x03 | 0x00E4 | 0x0001 | 40228 | List | VYSTUP. – DISP. – JAS | Jas displeje | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x03 | 0x00F2 | 0x0001 | 40242 | List | SERVIS – JAZYK | Jazyková mutace menu | 0=CESKY, 1=ANGLIC.
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x06 | 0x000C | 0x00XX | 40012 | List | VSTUPY – KONFIG. – MER./S | Rychlost měření | 0= 10.0, 1= 8.0, 2= 4.0, 3= 2.0, 4= 1.0, 5= 0.5, 6= 0.3, 7= 0.1
0x06 | 0x000E | 0x00XX | 40014 | List | VSTUPY – KONFIG. – MOD | Mód přístroje | 0=0- 5mA, 1=0-20mA, 2=4-20mA, 3=0- 2 V, 4=0- 5 V, 5=0-10 V, 6=PROUD, 7=NAPETI, 8=Er4-20
0x06 | 0x0010 | 0x00XX | 40016 | Char | VSTUPY – HODINY – CAS | Nastavení času ve formátu 00.00.00 až 23.59.59 | ..
0x06 | 0x0012 | 0x00XX | 40018 | Char | VSTUPY – HODINY – DATUM | Nastavení datumu | ..
0x06 | 0x0014 | 0x00XX | 40020 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ, 8=NUL. PA., 9=N. INT., 10=N. SOUC.
0x06 | 0x0016 | 0x00XX | 40022 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ, 8=NUL. PA., 9=N. INT., 10=N. SOUC.
0x06 | 0x0018 | 0x00XX | 40024 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ, 8=NUL. PA., 9=N. INT., 10=N. SOUC.
0x06 | 0x001A | 0x00XX | 40026 | List | VSTUPY – EXT. VS. – M. HOLD | Rozsah blokování přístroje | 0=DISPL., 1=DIS.+A.V., 2=D.+A.V.+L., 3=VSE
0x06 | 0x001C | 0x00XX | 40028 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – FN. LE. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x06 | 0x001E | 0x00XX | 40030 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – DOC. LE. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x0020 | 0x00XX | 40032 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – MNU. LE. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x0022 | 0x00XX | 40034 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – FN. DO. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x06 | 0x0024 | 0x00XX | 40036 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – DOC. DO. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x0026 | 0x00XX | 40038 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – MNU. DO. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x0028 | 0x00XX | 40040 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – FN. UP | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x06 | 0x002A | 0x00XX | 40042 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – DOC. UP | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x002C | 0x00XX | 40044 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – MNU. UP | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x002E | 0x00XX | 40046 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – FN. EN. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA, 6=N. INT., 7=ULOZ, 8=NUL. PA.
0x06 | 0x0030 | 0x00XX | 40048 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – DOC. EN. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x0032 | 0x00XX | 40050 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – MNU. EN. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x10 | 0x0034 | 0x000204EEMMMMMM | 40052 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MIN A | Hodnota násobící konstanty | -99999..999999
0x10 | 0x0036 | 0x000204EEMMMMMM | 40054 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x10 | 0x0038 | 0x000204EEMMMMMM | 40056 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – P.TAR. A | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x06 | 0x003A | 0x00XX | 40058 | List | KANALY – KAN. A – FILTR – MOD F.A | Mód filtru | 0=ZAKAZ, 1=PRUMER, 2=PLOVOU., 3=EXPON., 4=ZAOKR.
0x10 | 0x003C | 0x000204EEMMMMMM | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x10 | *0x003C | 0x000204EEMMMMMM | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x10 | *0x003C | 0x000204EEMMMMMM | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x0042 | 0x00XX | 40066 | List | KANALY – KAN. A – ZOBR. A | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x06 | 0x0044 | 0xXXXX | 40068 | Desc | KANALY – KAN. A – POP. A | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) - 3 ASCII znaky | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x004C | 0x00XX | 40076 | List | KANALY – MAT. FN. – MAT. F. | Volba matematické funkce | 0=VYPNUT, 1=POLIN., 2=1/POL., 3=LOGAR., 4=EXPON., 5=MOCNIN., 6=ODMOC., 7=SIN X
0x10 | 0x004E | 0x000204EEMMMMMM | 40078 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. A | Konstanta A | -99999..999999
0x10 | 0x0050 | 0x000204EEMMMMMM | 40080 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. B | Konstanta B | -99999..999999
0x10 | 0x0052 | 0x000204EEMMMMMM | 40082 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. C | Konstanta C | -99999..999999
0x10 | 0x0054 | 0x000204EEMMMMMM | 40084 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. D | Konstanta D | -99999..999999
0x10 | 0x0056 | 0x000204EEMMMMMM | 40086 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. E | Konstanta E | -99999..999999
0x10 | 0x0058 | 0x000204EEMMMMMM | 40088 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. F | Konstanta F | -99999..999999
0x06 | 0x005A | 0x00XX | 40090 | List | KANALY – MAT. FN. – ZOBR. M | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x06 | 0x005C | 0xXXXX | 40092 | Desc | KANALY – MAT. FN. – POP. M | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) - 3 ASCII znaky | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x0064 | 0x00XX | 40100 | List | KANALY – INTEGR. – VST. I. | Nastavení vstupní veličiny | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x10 | 0x0066 | 0x000204EEMMMMMM | 40102 | Float | KANALY – INTEGR. – NASOB. | Derivační konstanta | -99999..100000
0x06 | 0x0068 | 0x00XX | 40104 | List | KANALY – INTEGR. – DELIT. | Čas spuštění programu | 0= 1, 1= 10, 2= 60, 3= 100, 4= 1000, 5= 3600
0x10 | 0x006A | 0x000204EEMMMMMM | 40106 | Float | KANALY – INTEGR. – NECITL. | Signál menší než zadaná hodnota nebude integrován | 0..100000
0x06 | 0x006C | 0x00XX | 40108 | List | KANALY – INTEGR. – ODECIT. | Povolí/zákaže zmenšování integrálu | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x006E | 0x00XX | 40110 | List | KANALY – INTEGR. – NULUJ | Datum spuštění programu | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x0070 | 0x00XX | 40112 | List | KANALY – INTEGR. – ZOBR. I | Proporcionální konstanta | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x06 | 0x0072 | 0xXXXX | 40114 | Desc | KANALY – INTEGR. – POP. I | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x007A | 0x00XX | 40122 | List | KANALY – MIN.MAX – VST. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x10 | 0x0084 | 0x000204EEMMMMMM | 40132 | Float | VYSTUP. – PAMET – SPUST. | Určuje velikost pretrigger oblasti paměti. | 0..100
0x06 | 0x0086 | 0x00XX | 40134 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VST. L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x0088 | 0x00XX | 40136 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MOD L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x008A | 0x00XX | 40138 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – TYP L.1 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x008C | 0x000204EEMMMMMM | 40140 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MEZ L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x008E | 0x000204EEMMMMMM | 40142 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – HYS. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x008C | 0x000204EEMMMMMM | 40140 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – ZAP. L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x008E | 0x000204EEMMMMMM | 40142 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VYP. L.1 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x008E | 0x000204EEMMMMMM | 40142 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – PER. L.1 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x0096 | 0x000204EEMMMMMM | 40150 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – CAS L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x0098 | 0x00XX | 40152 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VST. L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x009A | 0x00XX | 40154 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MOD L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x009C | 0x00XX | 40156 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – TYP L.2 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x009E | 0x000204EEMMMMMM | 40158 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MEZ L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x00A0 | 0x000204EEMMMMMM | 40160 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – HYS. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x009E | 0x000204EEMMMMMM | 40158 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – ZAP. L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x00A0 | 0x000204EEMMMMMM | 40160 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VYP. L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00A0 | 0x000204EEMMMMMM | 40160 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – PER. L.2 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x00A8 | 0x000204EEMMMMMM | 40168 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – CAS L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00AA | 0x00XX | 40170 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VST. L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x00AC | 0x00XX | 40172 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MOD L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x00AE | 0x00XX | 40174 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – TYP L.3 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x00B0 | 0x000204EEMMMMMM | 40176 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MEZ L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x00B2 | 0x000204EEMMMMMM | 40178 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – HYS. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x00B0 | 0x000204EEMMMMMM | 40176 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – ZAP. L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x00B2 | 0x000204EEMMMMMM | 40178 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VYP. L.3 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00B2 | 0x000204EEMMMMMM | 40178 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – PER. L.3 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x00BA | 0x000204EEMMMMMM | 40186 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – CAS L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00BC | 0x00XX | 40188 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VST. L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x00BE | 0x00XX | 40190 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MOD L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x00C0 | 0x00XX | 40192 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – TYP L.4 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x00C2 | 0x000204EEMMMMMM | 40194 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MEZ L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x00C4 | 0x000204EEMMMMMM | 40196 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – HYS. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x00C2 | 0x000204EEMMMMMM | 40194 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – ZAP. L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x00C4 | 0x000204EEMMMMMM | 40196 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VYP. L.4 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00C4 | 0x000204EEMMMMMM | 40196 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – PER. L.4 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x00CC | 0x000204EEMMMMMM | 40204 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – CAS L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00CE | 0x00XX | 40206 | List | VYSTUP. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 600, 1= 1200, 2= 2400, 3= 4800, 4= 9600, 5= 19200, 6= 38400, 7= 57600, 8=115200, 9=230400
0x10 | 0x00D0 | 0x000204EEMMMMMM | 40208 | Float | VYSTUP. – DATA – ADRESA | Adresa přístroje | 0..31
0x06 | 0x00D8 | 0x00XX | 40216 | List | VYSTUP. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCII, 1=M. BUS, 2=MODBUS
0x06 | 0x00DA | 0x00XX | 40218 | List | VYSTUP. – ANALOG – VST. A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x00DC | 0x00XX | 40220 | List | VYSTUP. – ANALOG – TYP A.V. | Typ | 0=0-20mA, 1=Er4- T, 2=4-20 T, 3=Er4-20, 4=4-20mA, 5=0- 5mA, 6=0- 2 V, 7=0- 5 V, 8=0-10 V, 9=+-10 V
0x10 | 0x00DE | 0x000204EEMMMMMM | 40222 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MIN A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x10 | 0x00E0 | 0x000204EEMMMMMM | 40224 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MAX A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x06 | 0x00E2 | 0x00XX | 40226 | List | VYSTUP. – DISP. – TRVALE | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=INTEGR., 5=MIN., 6=MAX., 7=SUMA, 8=LIM. 1, 9=LIM. 2, 10=LIM. 3, 11=LIM. 4, 12=CAS, 13=DATUM, 14=TARA, 15=P. TARA
0x06 | 0x00E4 | 0x00XX | 40228 | List | VYSTUP. – DISP. – JAS | Jas displeje | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x06 | 0x00F2 | 0x00XX | 40242 | List | SERVIS – JAZYK | Jazyková mutace menu | 0=CESKY, 1=ANGLIC.