## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Zeroed value on display.
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Cancel display resetting (Tare clear)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Minimum and maximum clear
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Clear memory of measured datas
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Meas low end of range of linear potentiometer
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Meas high end of range of linear potentiometer
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | FIL. A
0x04 | 0x0006 | 0x0002 | 30006 | float | MAT. FN.
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | MIN.
0x04 | 0x000A | 0x0002 | 30010 | float | MAX.
0x04 | 0x0018 | 0x0002 | 30024 | float | TARA
0x04 | 0x001C | 0x0002 | 30028 | float | BRUTTO
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
0x03 | 0x0008 | 0x0001 | 40008 | List | VSTUPY – KONFIG. – MER./S | Measuring rate | 0= 100.0, 1= 66.7, 2= 50.0, 3= 25.0, 4= 12.5, 5= 10.0, 6= 8.0, 7= 4.0, 8= 2.0, 9= 1.0, 10= 0.5, 11= 0.3, 12= 0.1
0x03 | 0x000A | 0x0001 | 40010 | List | VSTUPY – KONFIG. – MOD | Instrument mode | 0=STAND., 1=WEIGHT
0x03 | 0x000C | 0x0001 | 40012 | List | VSTUPY – KONFIG. – SLED. 0 | Advanced function for weightig scale mode. Instrument trace zero. | 0=NO, 1=YES
0x03 | 0x000E | 0x0001 | 40014 | List | VSTUPY – KONFIG. – A.NUL. | Advanced function for weightig scale mode. Instrument is zeroued automaticly after it is released | 0=NO, 1=YES
0x03 | 0x0014 | 0x0001 | 40020 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 1 | Setting auxiliary input 1 | 0=OFF, 1=HOLD, 2=LOCK. K., 3=B. PASS, 4=TARE, 5=CL. TAR., 6=CL. M.M., 7=SAVE, 8=CL. MEM.
0x03 | 0x0016 | 0x0001 | 40022 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 2 | Setting auxiliary input 2 | 0=OFF, 1=HOLD, 2=LOCK. K., 3=B. PASS, 4=TARE, 5=CL. TAR., 6=CL. M.M., 7=SAVE, 8=CL. MEM.
0x03 | 0x0018 | 0x0001 | 40024 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 3 | Setting auxiliary input 3 | 0=OFF, 1=HOLD, 2=LOCK. K., 3=B. PASS, 4=TARE, 5=CL. TAR., 6=CL. M.M., 7=SAVE, 8=CL. MEM.
0x03 | 0x001A | 0x0001 | 40026 | List | VSTUPY – EXT. VS. – M. HOLD | Range of instrument blocation | 0=DISPL., 1=DIS.+A.O., 2=D.+A.O.+L., 3=ALL
0x03 | 0x001C | 0x0001 | 40028 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – FN. LE. | Function setting for key LEFT | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x03 | 0x001E | 0x0001 | 40030 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – DOC. LE. | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x0020 | 0x0001 | 40032 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – MNU. LE. | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0022 | 0x0001 | 40034 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – FN. DO. | Function setting for key DOWN | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x03 | 0x0024 | 0x0001 | 40036 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – DOC. DO. | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x0026 | 0x0001 | 40038 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – MNU. DO. | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0028 | 0x0001 | 40040 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – FN. UP | Function setting for key UP | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x03 | 0x002A | 0x0001 | 40042 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – DOC. UP | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x002C | 0x0001 | 40044 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – MNU. UP | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x002E | 0x0001 | 40046 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – FN. EN. | Function setting for key ENTER | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x03 | 0x0030 | 0x0001 | 40048 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – DOC. EN. | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x0032 | 0x0001 | 40050 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – MNU. EN. | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0034 | 0x0002 | 40052 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MIN A | Value corresponding w/ minimum value of input range | -99999..999999
0x03 | 0x0036 | 0x0002 | 40054 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX A | Value corresponding w/ maximum value of input range | -99999..999999
0x03 | 0x0038 | 0x0002 | 40056 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – CITLIV. | Value of load cell sensitivity in mV/V | 1,6..32
0x03 | 0x003A | 0x0002 | 40058 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – P.TAR. A | Handy set value of tare | -99999..999999
0x03 | 0x003C | 0x0001 | 40060 | List | KANALY – KAN. A – NAST. A – DILEK | Size of scale division (e1) in line 1-2-5 | 0= 0.001, 1= 0.002, 2= 0.005, 3= 0.01, 4= 0.02, 5= 0.05, 6= 0.1, 7= 0.2, 8= 0.5, 9= 1, 10= 2, 11= 5, 12= 10, 13= 20, 14= 50, 15= 100
0x03 | 0x003E | 0x0002 | 40062 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX. V. | Upper limit of scaling | 0..999999
0x03 | 0x0040 | 0x0001 | 40064 | List | KANALY – KAN. A – FILTR – MOD F.A | Filter mode | 0=NO, 1=AVER., 2=FLOAT., 3=EXPON., 4=ROUND
0x03 | 0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Filter constant | 0,00001..999999
0x03 | *0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Filter constant | 2..Filter2Delka
0x03 | *0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Filter constant | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x0048 | 0x0001 | 40072 | List | KANALY – KAN. A – ZOBR. A | Projection format | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=FLOA. P.
0x03 | 0x004A | 0x0001 | 40074 | Desc | KANALY – KAN. A – POP. A | Description setting (measured quantity unit) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x004C | 0x0001 | 40076 | List | KANALY – KAN. A – ULOZ A | Channel value storing | 0=NO, 1=YES
0x03 | 0x004E | 0x0001 | 40078 | List | KANALY – MAT. FN. – MAT. F. | Mathematic function select | 0=OFF, 1=MULTIN., 2=1/MUL., 3=LOGAR., 4=EXPON., 5=POWER, 6=ROOT, 7=SIN X
0x03 | 0x0050 | 0x0002 | 40080 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. A | Constant A | -99999..999999
0x03 | 0x0052 | 0x0002 | 40082 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. B | Constant B | -99999..999999
0x03 | 0x0054 | 0x0002 | 40084 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. C | Constant C | -99999..999999
0x03 | 0x0056 | 0x0002 | 40086 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. D | Constant D | -99999..999999
0x03 | 0x0058 | 0x0002 | 40088 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. E | Constant E | -99999..999999
0x03 | 0x005A | 0x0002 | 40090 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. F | Constant F | -99999..999999
0x03 | 0x005C | 0x0001 | 40092 | List | KANALY – MAT. FN. – ZOBR. M | Projection format | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=FLOA. P.
0x03 | 0x005E | 0x0001 | 40094 | Desc | KANALY – MAT. FN. – POP. M | Description setting (measured quantity unit) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x0060 | 0x0001 | 40096 | List | KANALY – MAT. FN. – ULOZ M | Channel value storing | 0=NO, 1=YES
0x03 | 0x0062 | 0x0001 | 40098 | List | KANALY – MIN.MAX – VST. M.M. | Input value for minimum and maximum | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x006C | 0x0002 | 40108 | Float | VYSTUP. – PAMET – SPUST. | Size of pretrigger area of memory | 0..100
0x03 | 0x006E | 0x0001 | 40110 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VST. L.1 | Input value for limit 1 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x0070 | 0x0001 | 40112 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MOD L.1 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x03 | 0x0072 | 0x0001 | 40114 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – TYP L.1 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x03 | 0x0074 | 0x0002 | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MEZ L.1 | Limit value | -99999..999999
0x03 | 0x0076 | 0x0002 | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – HYS. L.1 | Hysteresis | 0..999999
0x03 | *0x0074 | 0x0002 | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – ZAP. L.1 | Limit value | -99999..999999
0x03 | *0x0076 | 0x0002 | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VYP. L.1 | Hysteresis | -99999..999999
0x03 | *0x0076 | 0x0002 | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – PER. L.1 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x03 | 0x007E | 0x0002 | 40126 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – CAS L.1 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x03 | 0x0080 | 0x0001 | 40128 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VST. L.2 | Input value for limit 2 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x0082 | 0x0001 | 40130 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MOD L.2 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x03 | 0x0084 | 0x0001 | 40132 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – TYP L.2 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x03 | 0x0086 | 0x0002 | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MEZ L.2 | Limit value | -99999..999999
0x03 | 0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – HYS. L.2 | Hysteresis | 0..999999
0x03 | *0x0086 | 0x0002 | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – ZAP. L.2 | Limit value | -99999..999999
0x03 | *0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VYP. L.2 | Hysteresis | -99999..999999
0x03 | *0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – PER. L.2 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x03 | 0x0090 | 0x0002 | 40144 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – CAS L.2 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x03 | 0x0092 | 0x0001 | 40146 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VST. L.3 | Input value for limit 3 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x0094 | 0x0001 | 40148 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MOD L.3 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x03 | 0x0096 | 0x0001 | 40150 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – TYP L.3 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x03 | 0x0098 | 0x0002 | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MEZ L.3 | Limit value | -99999..999999
0x03 | 0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – HYS. L.3 | Hysteresis | 0..999999
0x03 | *0x0098 | 0x0002 | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – ZAP. L.3 | Limit value | -99999..999999
0x03 | *0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VYP. L.3 | Hysteresis | -99999..999999
0x03 | *0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – PER. L.3 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x03 | 0x00A2 | 0x0002 | 40162 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – CAS L.3 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00A4 | 0x0001 | 40164 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VST. L.4 | Input value for limit 4 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x00A6 | 0x0001 | 40166 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MOD L.4 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x03 | 0x00A8 | 0x0001 | 40168 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – TYP L.4 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x03 | 0x00AA | 0x0002 | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MEZ L.4 | Limit value | -99999..999999
0x03 | 0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – HYS. L.4 | Hysteresis | 0..999999
0x03 | *0x00AA | 0x0002 | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – ZAP. L.4 | Limit value | -99999..999999
0x03 | *0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VYP. L.4 | Hysteresis | -99999..999999
0x03 | *0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – PER. L.4 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x03 | 0x00B4 | 0x0002 | 40180 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – CAS L.4 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x03 | 0x00B6 | 0x0001 | 40182 | List | VYSTUP. – DATA – BAUD | Transfer rate | 0= 600, 1= 1200, 2= 2400, 3= 4800, 4= 9600, 5= 19200, 6= 38400, 7= 57600, 8=115200, 9=230400
0x03 | 0x00B8 | 0x0002 | 40184 | Float | VYSTUP. – DATA – ADRESA | Instrument address | 0..31
0x03 | 0x00BE | 0x0001 | 40190 | List | VYSTUP. – DATA – PROT. | Communication protocol | 0=ASCII, 1=M. BUS, 2=MODBUS
0x03 | 0x00C0 | 0x0001 | 40192 | List | VYSTUP. – ANALOG – VST. A.V. | Input value for analog output | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x00C2 | 0x0001 | 40194 | List | VYSTUP. – ANALOG – TYP A.V. | Type | 0=0-20mA, 1=Er4- T, 2=4-20 T, 3=Er4-20, 4=4-20mA, 5=0- 5mA, 6=0- 2 V, 7=0- 5 V, 8=0-10 V, 9=+-10 V
0x03 | 0x00C4 | 0x0002 | 40196 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MIN A.V. | Minimum display value corresponding with bottom value of selected A.O. range | -99999..999999
0x03 | 0x00C6 | 0x0002 | 40198 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MAX A.V. | Maximum display value corresponding with top value of selected A.O. range | -99999..999999
0x03 | 0x00C8 | 0x0001 | 40200 | List | VYSTUP. – DISP. – TRVALE | Value to be permanent displayed | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x03 | 0x00CA | 0x0001 | 40202 | List | VYSTUP. – DISP. – JAS | Brightness of displey | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x03 | 0x00DC | 0x0001 | 40220 | List | SERVIS – JAZYK | Language variation of menu | 0=CZECH, 1=ENGL.
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x06 | 0x0008 | 0x0200XX | 40008 | List | VSTUPY – KONFIG. – MER./S | Measuring rate | 0= 100.0, 1= 66.7, 2= 50.0, 3= 25.0, 4= 12.5, 5= 10.0, 6= 8.0, 7= 4.0, 8= 2.0, 9= 1.0, 10= 0.5, 11= 0.3, 12= 0.1
0x06 | 0x000A | 0x0200XX | 40010 | List | VSTUPY – KONFIG. – MOD | Instrument mode | 0=STAND., 1=WEIGHT
0x06 | 0x000C | 0x0200XX | 40012 | List | VSTUPY – KONFIG. – SLED. 0 | Advanced function for weightig scale mode. Instrument trace zero. | 0=NO, 1=YES
0x06 | 0x000E | 0x0200XX | 40014 | List | VSTUPY – KONFIG. – A.NUL. | Advanced function for weightig scale mode. Instrument is zeroued automaticly after it is released | 0=NO, 1=YES
0x06 | 0x0014 | 0x0200XX | 40020 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 1 | Setting auxiliary input 1 | 0=OFF, 1=HOLD, 2=LOCK. K., 3=B. PASS, 4=TARE, 5=CL. TAR., 6=CL. M.M., 7=SAVE, 8=CL. MEM.
0x06 | 0x0016 | 0x0200XX | 40022 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 2 | Setting auxiliary input 2 | 0=OFF, 1=HOLD, 2=LOCK. K., 3=B. PASS, 4=TARE, 5=CL. TAR., 6=CL. M.M., 7=SAVE, 8=CL. MEM.
0x06 | 0x0018 | 0x0200XX | 40024 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 3 | Setting auxiliary input 3 | 0=OFF, 1=HOLD, 2=LOCK. K., 3=B. PASS, 4=TARE, 5=CL. TAR., 6=CL. M.M., 7=SAVE, 8=CL. MEM.
0x06 | 0x001A | 0x0200XX | 40026 | List | VSTUPY – EXT. VS. – M. HOLD | Range of instrument blocation | 0=DISPL., 1=DIS.+A.O., 2=D.+A.O.+L., 3=ALL
0x06 | 0x001C | 0x0200XX | 40028 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – FN. LE. | Function setting for key LEFT | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x06 | 0x001E | 0x0200XX | 40030 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – DOC. LE. | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x0020 | 0x0200XX | 40032 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – MNU. LE. | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x0022 | 0x0200XX | 40034 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – FN. DO. | Function setting for key DOWN | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x06 | 0x0024 | 0x0200XX | 40036 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – DOC. DO. | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x0026 | 0x0200XX | 40038 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – MNU. DO. | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x0028 | 0x0200XX | 40040 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – FN. UP | Function setting for key UP | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x06 | 0x002A | 0x0200XX | 40042 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – DOC. UP | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x002C | 0x0200XX | 40044 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – MNU. UP | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x002E | 0x0200XX | 40046 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – FN. EN. | Function setting for key ENTER | 0=NO, 1=CL. M.M., 2=CL. TAR., 3=MENU, 4=TEMP. V., 5=TARE, 6=SAVE, 7=CL. MEM.
0x06 | 0x0030 | 0x0200XX | 40048 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – DOC. EN. | Choice of value for temporary show | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x0032 | 0x0200XX | 40050 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – MNU. EN. | Choice of menu item | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x10 | 0x0034 | 0x000204EEMMMMMM | 40052 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MIN A | Scale | -99999..999999
0x10 | 0x0036 | 0x000204EEMMMMMM | 40054 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX A | Value corresponding w/ maximum value of input range | -99999..999999
0x10 | 0x0038 | 0x000204EEMMMMMM | 40056 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – CITLIV. | Value of load cell sensitivity in mV/V | 1,6..32
0x10 | 0x003A | 0x000204EEMMMMMM | 40058 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – P.TAR. A | Handy set value of tare | -99999..999999
0x06 | 0x003C | 0x0200XX | 40060 | List | KANALY – KAN. A – NAST. A – DILEK | Size of scale division (e1) in line 1-2-5 | 0= 0.001, 1= 0.002, 2= 0.005, 3= 0.01, 4= 0.02, 5= 0.05, 6= 0.1, 7= 0.2, 8= 0.5, 9= 1, 10= 2, 11= 5, 12= 10, 13= 20, 14= 50, 15= 100
0x10 | 0x003E | 0x000204EEMMMMMM | 40062 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX. V. | Upper limit of scaling | 0..999999
0x06 | 0x0040 | 0x0200XX | 40064 | List | KANALY – KAN. A – FILTR – MOD F.A | Filter mode | 0=NO, 1=AVER., 2=FLOAT., 3=EXPON., 4=ROUND
0x10 | 0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Filter constant | 0,00001..999999
0x10 | *0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Filter constant | 2..Filter2Delka
0x10 | *0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Filter constant | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x0048 | 0x0200XX | 40072 | List | KANALY – KAN. A – ZOBR. A | Projection format | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=FLOA. P.
0x06 | 0x004A | 0x02XXXX | 40074 | Desc | KANALY – KAN. A – POP. A | Description setting (Measured quantity unit) - 3 ASCII characters | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x004C | 0x0200XX | 40076 | List | KANALY – KAN. A – ULOZ A | Channel value storing | 0=NO, 1=YES
0x06 | 0x004E | 0x0200XX | 40078 | List | KANALY – MAT. FN. – MAT. F. | Mathematic function select | 0=OFF, 1=MULTIN., 2=1/MUL., 3=LOGAR., 4=EXPON., 5=POWER, 6=ROOT, 7=SIN X
0x10 | 0x0050 | 0x000204EEMMMMMM | 40080 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. A | Constant A | -99999..999999
0x10 | 0x0052 | 0x000204EEMMMMMM | 40082 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. B | Constant B | -99999..999999
0x10 | 0x0054 | 0x000204EEMMMMMM | 40084 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. C | Constant C | -99999..999999
0x10 | 0x0056 | 0x000204EEMMMMMM | 40086 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. D | Constant D | -99999..999999
0x10 | 0x0058 | 0x000204EEMMMMMM | 40088 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. E | Constant E | -99999..999999
0x10 | 0x005A | 0x000204EEMMMMMM | 40090 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. F | Constant F | -99999..999999
0x06 | 0x005C | 0x0200XX | 40092 | List | KANALY – MAT. FN. – ZOBR. M | Projection format | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=FLOA. P.
0x06 | 0x005E | 0x02XXXX | 40094 | Desc | KANALY – MAT. FN. – POP. M | Description setting (Measured quantity unit) - 3 ASCII characters | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x0060 | 0x0200XX | 40096 | List | KANALY – MAT. FN. – ULOZ M | Channel value storing | 0=NO, 1=YES
0x06 | 0x0062 | 0x0200XX | 40098 | List | KANALY – MIN.MAX – VST. M.M. | Input value for minimum and maximum | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x10 | 0x006C | 0x000204EEMMMMMM | 40108 | Float | VYSTUP. – PAMET – SPUST. | Size of pretrigger area of memory | 0..100
0x06 | 0x006E | 0x0200XX | 40110 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VST. L.1 | Input value for limit 1 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x0070 | 0x0200XX | 40112 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MOD L.1 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x06 | 0x0072 | 0x0200XX | 40114 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – TYP L.1 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x10 | 0x0074 | 0x000204EEMMMMMM | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MEZ L.1 | Limit value | -99999..999999
0x10 | 0x0076 | 0x000204EEMMMMMM | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – HYS. L.1 | Hysteresis | 0..999999
0x10 | *0x0074 | 0x000204EEMMMMMM | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – ZAP. L.1 | Limit value | -99999..999999
0x10 | *0x0076 | 0x000204EEMMMMMM | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VYP. L.1 | Hysteresis | -99999..999999
0x10 | *0x0076 | 0x000204EEMMMMMM | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – PER. L.1 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x10 | 0x007E | 0x000204EEMMMMMM | 40126 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – CAS L.1 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x06 | 0x0080 | 0x0200XX | 40128 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VST. L.2 | Input value for limit 2 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x0082 | 0x0200XX | 40130 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MOD L.2 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x06 | 0x0084 | 0x0200XX | 40132 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – TYP L.2 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x10 | 0x0086 | 0x000204EEMMMMMM | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MEZ L.2 | Limit value | -99999..999999
0x10 | 0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – HYS. L.2 | Hysteresis | 0..999999
0x10 | *0x0086 | 0x000204EEMMMMMM | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – ZAP. L.2 | Limit value | -99999..999999
0x10 | *0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VYP. L.2 | Hysteresis | -99999..999999
0x10 | *0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – PER. L.2 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x10 | 0x0090 | 0x000204EEMMMMMM | 40144 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – CAS L.2 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x06 | 0x0092 | 0x0200XX | 40146 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VST. L.3 | Input value for limit 3 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x0094 | 0x0200XX | 40148 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MOD L.3 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x06 | 0x0096 | 0x0200XX | 40150 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – TYP L.3 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x10 | 0x0098 | 0x000204EEMMMMMM | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MEZ L.3 | Limit value | -99999..999999
0x10 | 0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – HYS. L.3 | Hysteresis | 0..999999
0x10 | *0x0098 | 0x000204EEMMMMMM | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – ZAP. L.3 | Limit value | -99999..999999
0x10 | *0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VYP. L.3 | Hysteresis | -99999..999999
0x10 | *0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – PER. L.3 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x10 | 0x00A2 | 0x000204EEMMMMMM | 40162 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – CAS L.3 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00A4 | 0x0200XX | 40164 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VST. L.4 | Input value for limit 4 | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x00A6 | 0x0200XX | 40166 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MOD L.4 | Mode of controling limit | 0=HYSTER., 1=FROM. . ., 2=DOSING
0x06 | 0x00A8 | 0x0200XX | 40168 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – TYP L.4 | Limit type | 0=CLOSE, 1=OPEN
0x10 | 0x00AA | 0x000204EEMMMMMM | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MEZ L.4 | Limit value | -99999..999999
0x10 | 0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – HYS. L.4 | Hysteresis | 0..999999
0x10 | *0x00AA | 0x000204EEMMMMMM | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – ZAP. L.4 | Limit value | -99999..999999
0x10 | *0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VYP. L.4 | Hysteresis | -99999..999999
0x10 | *0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – PER. L.4 | Hysteresis | 0,00001..999999
0x10 | 0x00B4 | 0x000204EEMMMMMM | 40180 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – CAS L.4 | Time of delay between meeting the condition and the relay switchon/switchoff (according to type of switching) | -99,9..99,9
0x06 | 0x00B6 | 0x0200XX | 40182 | List | VYSTUP. – DATA – BAUD | Transfer rate | 0= 600, 1= 1200, 2= 2400, 3= 4800, 4= 9600, 5= 19200, 6= 38400, 7= 57600, 8=115200, 9=230400
0x10 | 0x00B8 | 0x000204EEMMMMMM | 40184 | Float | VYSTUP. – DATA – ADRESA | Instrument address | 0..31
0x06 | 0x00BE | 0x0200XX | 40190 | List | VYSTUP. – DATA – PROT. | Communication protocol | 0=ASCII, 1=M. BUS, 2=MODBUS
0x06 | 0x00C0 | 0x0200XX | 40192 | List | VYSTUP. – ANALOG – VST. A.V. | Input value for analog output | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x00C2 | 0x0200XX | 40194 | List | VYSTUP. – ANALOG – TYP A.V. | Type | 0=0-20mA, 1=Er4- T, 2=4-20 T, 3=Er4-20, 4=4-20mA, 5=0- 5mA, 6=0- 2 V, 7=0- 5 V, 8=0-10 V, 9=+-10 V
0x10 | 0x00C4 | 0x000204EEMMMMMM | 40196 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MIN A.V. | Minimum display value corresponding with bottom value of selected A.O. range | -99999..999999
0x10 | 0x00C6 | 0x000204EEMMMMMM | 40198 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MAX A.V. | Maximum display value corresponding with top value of selected A.O. range | -99999..999999
0x06 | 0x00C8 | 0x0200XX | 40200 | List | VYSTUP. – DISP. – TRVALE | Value to be permanent displayed | 0=NO, 1=CHAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=TIME, 11=DATE, 12=TARE, 13=P. TARE, 14=GROSS
0x06 | 0x00CA | 0x0200XX | 40202 | List | VYSTUP. – DISP. – JAS | Brightness of displey | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x06 | 0x00DC | 0x0200XX | 40220 | List | SERVIS – JAZYK | Language variation of menu | 0=CZECH, 1=ENGL.