## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Vynulování zaznamené hodnoty mimima a maxima
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Smazání uložených naměřených hodnot
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Změření odporu vedení
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Změření spodního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x0006 | 0xFF00 | 6 |  |  | Změření horního konce rozsahu lineárního potenciometru
0x05 | 0x0007 | 0xFF00 | 7 |  |  | Nastavení hesla pro přístup do na 0
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | FIL. A
0x04 | 0x0006 | 0x0002 | 30006 | float | MAT. FN.
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | MIN.
0x04 | 0x000A | 0x0002 | 30010 | float | MAX.
0x04 | 0x0018 | 0x0002 | 30024 | float | TARA
0x04 | 0x001C | 0x0002 | 30028 | float | ST. KON.
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
0x03 | 0x0008 | 0x0001 | 40008 | List | VSTUPY – KONFIG. – MER./S | Rychlost měření | 0= 40.0, 1= 20.0, 2= 10.0, 3= 5.0, 4= 2.0, 5= 1.0, 6= 0.5, 7= 0.2, 8= 0.1
0x03 | 0x000A | 0x0001 | 40010 | List | VSTUPY – KONFIG. – TYP | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=RTD-Pt, 4=RTD-Ni, 5=TC, 6=DU, 7=RTD-Cu
0x03 | 0x000C | 0x0001 | 40012 | List | VSTUPY – KONFIG. – MOD | Mód přístroje | 0= 60 mV, 1=150 mV, 2=300 mV, 3=1200mV, 4=0- 5mA, 5=0-20mA, 6=4-20mA, 7=0- 2 V, 8=0- 5 V, 9=0-10 V, 10=0-40 V, 11= 100 R, 12= 1 k, 13= 10 k, 14= 100 k, 15=EU-100, 16=EU-500, 17=EU-1K0, 18=US-100, 19=5.0- 1K, 20=6.2- 1k, 21=5.0-10K, 22=6.2-10k, 23=T/C B, 24=T/C E, 25=T/C J, 26=T/C K, 27=T/C N, 28=T/C R, 29=T/C S, 30=T/C T, 31=LIN.POT., 32= 100 V, 33= 250 V, 34= 500 V, 35= 0.10 A, 36= 0.25 A, 37= 0.50 A, 38= 2.00 A, 39= 5.00 A, 40=RU- 50, 41=RU-100, 42=428-50, 43=428-0.1, 44=426-50, 45=426-0.1, 46=T/C L
0x03 | 0x000E | 0x0001 | 40014 | List | VSTUPY – KONFIG. – PRIPOJ. | Připojení čidla | 0=INT.1TC, 1=INT.2TC, 2=EXT.1TC, 3=EXT.2TC, 4=2-DRAT, 5=3-DRAT, 6=4-DRAT
0x03 | 0x0010 | 0x0002 | 40016 | Float | VSTUPY – KONFIG. – TEP. S.K. | Teplota studeného konce | 0..99
0x03 | 0x0012 | 0x0002 | 40018 | Float | VSTUPY – KONFIG. – POSUN | Nastavení předpony pro zobrazení | 0..40
0x03 | 0x0014 | 0x0001 | 40020 | Char | VSTUPY – KONFIG. – VEDENI | Změření odporu vedení | ..
0x03 | 0x001A | 0x0001 | 40026 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ
0x03 | 0x001C | 0x0001 | 40028 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ
0x03 | 0x001E | 0x0001 | 40030 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ
0x03 | 0x0020 | 0x0001 | 40032 | List | VSTUPY – EXT. VS. – M. HOLD | Rozsah blokování přístroje | 0=DISPL., 1=DIS.+A.V., 2=D.+A.V.+L., 3=VSE
0x03 | 0x0022 | 0x0001 | 40034 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – FN. LE. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x03 | 0x0024 | 0x0001 | 40036 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – DOC. LE. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x0026 | 0x0001 | 40038 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – MNU. LE. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0028 | 0x0001 | 40040 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – FN. DO. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x03 | 0x002A | 0x0001 | 40042 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – DOC. DO. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x002C | 0x0001 | 40044 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – MNU. DO. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x002E | 0x0001 | 40046 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – FN. UP | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x03 | 0x0030 | 0x0001 | 40048 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – DOC. UP | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x0032 | 0x0001 | 40050 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – MNU. UP | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x0034 | 0x0001 | 40052 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – FN. EN. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x03 | 0x0036 | 0x0001 | 40054 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – DOC. EN. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x0038 | 0x0001 | 40056 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – MNU. EN. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x03 | 0x003A | 0x0002 | 40058 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MIN A | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x003C | 0x0002 | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x03 | 0x003E | 0x0002 | 40062 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – P.TAR. A | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x03 | 0x0040 | 0x0001 | 40064 | List | KANALY – KAN. A – FILTR – MOD F.A | Mód filtru | 0=ZAKAZ, 1=PRUMER, 2=PLOVOU., 3=EXPON., 4=ZAOKR.
0x03 | 0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x03 | *0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x03 | *0x0042 | 0x0002 | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x03 | 0x0048 | 0x0001 | 40072 | List | KANALY – KAN. A – ZOBR. A | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x03 | 0x004A | 0x0001 | 40074 | Desc | KANALY – KAN. A – POP. A | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x004C | 0x0001 | 40076 | List | KANALY – KAN. A – ULOZ A | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x004E | 0x0001 | 40078 | List | KANALY – MAT. FN. – MAT. F. | Volba matematické funkce | 0=VYPNUT, 1=POLIN., 2=1/POL., 3=LOGAR., 4=EXPON., 5=MOCNIN., 6=ODMOC., 7=SIN X
0x03 | 0x0050 | 0x0002 | 40080 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. A | Konstanta A | -99999..999999
0x03 | 0x0052 | 0x0002 | 40082 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. B | Konstanta B | -99999..999999
0x03 | 0x0054 | 0x0002 | 40084 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. C | Konstanta C | -99999..999999
0x03 | 0x0056 | 0x0002 | 40086 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. D | Konstanta D | -99999..999999
0x03 | 0x0058 | 0x0002 | 40088 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. E | Konstanta E | -99999..999999
0x03 | 0x005A | 0x0002 | 40090 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. F | Konstanta F | -99999..999999
0x03 | 0x005C | 0x0001 | 40092 | List | KANALY – MAT. FN. – ZOBR. M | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x03 | 0x005E | 0x0001 | 40094 | Desc | KANALY – MAT. FN. – POP. M | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x03 | 0x0060 | 0x0001 | 40096 | List | KANALY – MAT. FN. – ULOZ M | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x0062 | 0x0001 | 40098 | List | KANALY – MIN.MAX – VST. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x006E | 0x0001 | 40110 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VST. L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x0070 | 0x0001 | 40112 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MOD L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x0072 | 0x0001 | 40114 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – TYP L.1 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x0074 | 0x0002 | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MEZ L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x0076 | 0x0002 | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – HYS. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x0074 | 0x0002 | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – ZAP. L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x0076 | 0x0002 | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VYP. L.1 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x0076 | 0x0002 | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – PER. L.1 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x007E | 0x0002 | 40126 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – CAS L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x03 | 0x0080 | 0x0001 | 40128 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VST. L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x0082 | 0x0001 | 40130 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MOD L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x0084 | 0x0001 | 40132 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – TYP L.2 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x0086 | 0x0002 | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MEZ L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – HYS. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x0086 | 0x0002 | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – ZAP. L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VYP. L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x0088 | 0x0002 | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – PER. L.2 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x0090 | 0x0002 | 40144 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – CAS L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x03 | 0x0092 | 0x0001 | 40146 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VST. L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x0094 | 0x0001 | 40148 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MOD L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x0096 | 0x0001 | 40150 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – TYP L.3 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x0098 | 0x0002 | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MEZ L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – HYS. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x0098 | 0x0002 | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – ZAP. L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VYP. L.3 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x009A | 0x0002 | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – PER. L.3 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x00A2 | 0x0002 | 40162 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – CAS L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x03 | 0x00A4 | 0x0001 | 40164 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VST. L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x00A6 | 0x0001 | 40166 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MOD L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x03 | 0x00A8 | 0x0001 | 40168 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – TYP L.4 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x03 | 0x00AA | 0x0002 | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MEZ L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | 0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – HYS. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x03 | *0x00AA | 0x0002 | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – ZAP. L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x03 | *0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VYP. L.4 | Hystereze | -99999..999999
0x03 | *0x00AC | 0x0002 | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – PER. L.4 | Hystereze | 0,00001..999999
0x03 | 0x00B4 | 0x0002 | 40180 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – CAS L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x03 | 0x00B6 | 0x0001 | 40182 | List | VYSTUP. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 600, 1= 1200, 2= 2400, 3= 4800, 4= 9600, 5= 19200, 6= 38400, 7= 57600, 8=115200, 9=230400
0x03 | 0x00B8 | 0x0002 | 40184 | Float | VYSTUP. – DATA – ADRESA | Adresa přístroje | 0..31
0x03 | 0x00BE | 0x0001 | 40190 | List | VYSTUP. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCII, 1=M. BUS, 2=MODBUS
0x03 | 0x00C0 | 0x0001 | 40192 | List | VYSTUP. – ANALOG – VST. A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x00C2 | 0x0001 | 40194 | List | VYSTUP. – ANALOG – TYP A.V. | Typ | 0=0-20mA, 1=Er4-20, 2=4-20mA, 3=0- 5mA, 4=0- 2 V, 5=0- 5 V, 6=0-10 V
0x03 | 0x00C4 | 0x0002 | 40196 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MIN A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x03 | 0x00C6 | 0x0002 | 40198 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MAX A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x03 | 0x00C8 | 0x0001 | 40200 | List | VYSTUP. – DISP. – TRVALE | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x00CA | 0x0001 | 40202 | List | VYSTUP. – DISP. – JAS | Jas | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x03 | 0x00CC | 0x0001 | 40204 | List | VYSTUP. – BARGR. – VST. BG. | Barva sloupce/bodu | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x03 | 0x00CE | 0x0001 | 40206 | List | VYSTUP. – BARGR. – MOD BG. | Mód zobrazení sloupcového zobrazovače | 0=SLOUP., 1=BODOVY, 2=3 BAR., 3=3 PAS.
0x03 | 0x00D0 | 0x0002 | 40208 | Float | VYSTUP. – BARGR. – MIN. BG. | Minimální hodnota displeje odpovídající zhasnutému sloupcovému zobrazovači | -99999..999999
0x03 | 0x00D2 | 0x0002 | 40210 | Float | VYSTUP. – BARGR. – MAX. BG. | Hodnota maxima | -99999..999999
0x03 | 0x00D4 | 0x0001 | 40212 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVA | Barva levého pásma bargrafu | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x03 | *0x00D4 | 0x0001 | 40212 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – PASM. 0 | Barva levého pásma bargrafu | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x03 | 0x00D8 | 0x0002 | 40216 | Float | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – B.LIM. 1 | Hodnota displeje odpovidající konci levého pásma bargrafu | -99999..999999
0x03 | 0x00DA | 0x0001 | 40218 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – B.MOD 1 | Mód zobrazování levého pásma bargrafu | 0=NORMAL, 1=INVERZ.
0x03 | 0x00DC | 0x0001 | 40220 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – PASM. 1 | Barva středního pásma bargrafu | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x03 | 0x00DE | 0x0002 | 40222 | Float | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – B.LIM. 2 | Hodnota displeje odpovidající konci středního pásma bargrafu | -99999..999999
0x03 | 0x00E0 | 0x0001 | 40224 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – PASM. 2 | Hodnota pro zobrazení na sloupcovém zobrazovači | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x03 | 0x00E2 | 0x0001 | 40226 | List | VYSTUP. – BARGR. – ZOBR L. | Na sloupcovem displeji budou vyznačeny meze limit | 0=NE, 1=ANO
0x03 | 0x00E4 | 0x0001 | 40228 | List | VYSTUP. – BARGR. – JAS BG. | Jas | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x03 | 0x00F2 | 0x0001 | 40242 | List | SERVIS – JAZYK | Jazyková mutace menu | 0=CESKY, 1=ANGLIC.
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x06 | 0x0008 | 0x0200XX | 40008 | List | VSTUPY – KONFIG. – MER./S | Rychlost měření | 0= 40.0, 1= 20.0, 2= 10.0, 3= 5.0, 4= 2.0, 5= 1.0, 6= 0.5, 7= 0.2, 8= 0.1
0x06 | 0x000A | 0x0200XX | 40010 | List | VSTUPY – KONFIG. – TYP | Typ přístroje | 0=DC, 1=PM, 2=OHM, 3=RTD-Pt, 4=RTD-Ni, 5=TC, 6=DU, 7=RTD-Cu
0x06 | 0x000C | 0x0200XX | 40012 | List | VSTUPY – KONFIG. – MOD | Mód přístroje | 0= 60 mV, 1=150 mV, 2=300 mV, 3=1200mV, 4=0- 5mA, 5=0-20mA, 6=4-20mA, 7=0- 2 V, 8=0- 5 V, 9=0-10 V, 10=0-40 V, 11= 100 R, 12= 1 k, 13= 10 k, 14= 100 k, 15=EU-100, 16=EU-500, 17=EU-1K0, 18=US-100, 19=5.0- 1K, 20=6.2- 1k, 21=5.0-10K, 22=6.2-10k, 23=T/C B, 24=T/C E, 25=T/C J, 26=T/C K, 27=T/C N, 28=T/C R, 29=T/C S, 30=T/C T, 31=LIN.POT., 32= 100 V, 33= 250 V, 34= 500 V, 35= 0.10 A, 36= 0.25 A, 37= 0.50 A, 38= 2.00 A, 39= 5.00 A, 40=RU- 50, 41=RU-100, 42=428-50, 43=428-0.1, 44=426-50, 45=426-0.1, 46=T/C L
0x06 | 0x000E | 0x0200XX | 40014 | List | VSTUPY – KONFIG. – PRIPOJ. | Připojení čidla | 0=INT.1TC, 1=INT.2TC, 2=EXT.1TC, 3=EXT.2TC, 4=2-DRAT, 5=3-DRAT, 6=4-DRAT
0x10 | 0x0010 | 0x000204EEMMMMMM | 40016 | Float | VSTUPY – KONFIG. – TEP. S.K. | Teplota studeného konce | 0..99
0x10 | 0x0012 | 0x000204EEMMMMMM | 40018 | Float | VSTUPY – KONFIG. – POSUN | Nastavení předpony pro zobrazení | 0..40
0x06 | 0x001A | 0x0200XX | 40026 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 1 | Nastavení pomocného vstupu 1 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ
0x06 | 0x001C | 0x0200XX | 40028 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 2 | Nastavení pomocného vstupu 2 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ
0x06 | 0x001E | 0x0200XX | 40030 | List | VSTUPY – EXT. VS. – EXT. 3 | Nastavení pomocného vstupu 3 | 0=VYPNUT, 1=HOLD, 2=BLOK. K., 3=B. HESL., 4=TARA, 5=NUL. TA., 6=NUL. M.M., 7=ULOZ
0x06 | 0x0020 | 0x0200XX | 40032 | List | VSTUPY – EXT. VS. – M. HOLD | Rozsah blokování přístroje | 0=DISPL., 1=DIS.+A.V., 2=D.+A.V.+L., 3=VSE
0x06 | 0x0022 | 0x0200XX | 40034 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – FN. LE. | Nastavení funkce klávesy LEFT | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x06 | 0x0024 | 0x0200XX | 40036 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – DOC. LE. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x0026 | 0x0200XX | 40038 | List | VSTUPY – KLAVES. – LEFT – MNU. LE. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x0028 | 0x0200XX | 40040 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – FN. DO. | Nastavení funkce klávesy DOWN | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x06 | 0x002A | 0x0200XX | 40042 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – DOC. DO. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x002C | 0x0200XX | 40044 | List | VSTUPY – KLAVES. – DOWN – MNU. DO. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x002E | 0x0200XX | 40046 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – FN. UP | Nastavení funkce klávesy UP | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x06 | 0x0030 | 0x0200XX | 40048 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – DOC. UP | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x0032 | 0x0200XX | 40050 | List | VSTUPY – KLAVES. – UP – MNU. UP | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x06 | 0x0034 | 0x0200XX | 40052 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – FN. EN. | Nastavení funkce klávesy ENTER | 0=ZAKAZ, 1=NUL. M.M., 2=NUL. TA., 3=MENU, 4=DOC. H., 5=TARA
0x06 | 0x0036 | 0x0200XX | 40054 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – DOC. EN. | Volba hodnoty pro dočasné zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x0038 | 0x0200XX | 40056 | List | VSTUPY – KLAVES. – ENTER – MNU. EN. | Volba položky menu | 0=LIM. 1, 1=LIM. 2, 2=LIM. 3, 3=LIM. 4
0x10 | 0x003A | 0x000204EEMMMMMM | 40058 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MIN A | Hodnota odpovídající minimální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x10 | 0x003C | 0x000204EEMMMMMM | 40060 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – MAX A | Hodnota odpovídající maximální hodnotě vstupního rozsahu | -99999..999999
0x10 | 0x003E | 0x000204EEMMMMMM | 40062 | Float | KANALY – KAN. A – NAST. A – P.TAR. A | Ručně zadaná hodnota táry | -99999..999999
0x06 | 0x0040 | 0x0200XX | 40064 | List | KANALY – KAN. A – FILTR – MOD F.A | Mód filtru | 0=ZAKAZ, 1=PRUMER, 2=PLOVOU., 3=EXPON., 4=ZAOKR.
0x10 | 0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 0,00001..999999
0x10 | *0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter2Delka
0x10 | *0x0042 | 0x000204EEMMMMMM | 40066 | Float | KANALY – KAN. A – FILTR – KON. F.A | Konstanta filtru | 2..Filter3Delka
0x06 | 0x0048 | 0x0200XX | 40072 | List | KANALY – KAN. A – ZOBR. A | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x06 | 0x004A | 0x02XXXX | 40074 | Desc | KANALY – KAN. A – POP. A | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x004C | 0x0200XX | 40076 | List | KANALY – KAN. A – ULOZ A | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x004E | 0x0200XX | 40078 | List | KANALY – MAT. FN. – MAT. F. | Volba matematické funkce | 0=VYPNUT, 1=POLIN., 2=1/POL., 3=LOGAR., 4=EXPON., 5=MOCNIN., 6=ODMOC., 7=SIN X
0x10 | 0x0050 | 0x000204EEMMMMMM | 40080 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. A | Konstanta A | -99999..999999
0x10 | 0x0052 | 0x000204EEMMMMMM | 40082 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. B | Konstanta B | -99999..999999
0x10 | 0x0054 | 0x000204EEMMMMMM | 40084 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. C | Konstanta C | -99999..999999
0x10 | 0x0056 | 0x000204EEMMMMMM | 40086 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. D | Konstanta D | -99999..999999
0x10 | 0x0058 | 0x000204EEMMMMMM | 40088 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. E | Konstanta E | -99999..999999
0x10 | 0x005A | 0x000204EEMMMMMM | 40090 | Float | KANALY – MAT. FN. – KON. F | Konstanta F | -99999..999999
0x06 | 0x005C | 0x0200XX | 40092 | List | KANALY – MAT. FN. – ZOBR. M | Formát zobrazení | 0=000000., 1=00000.o, 2=0000.oo, 3=000.ooo, 4=00.oooo, 5=0.ooooo, 6=PLOV. T.
0x06 | 0x005E | 0x02XXXX | 40094 | Desc | KANALY – MAT. FN. – POP. M | Nastavení popisu (Jednotka měřené veličiny) | Char(32)..Char(127)
0x06 | 0x0060 | 0x0200XX | 40096 | List | KANALY – MAT. FN. – ULOZ M | Ukládání hodnoty kanálu do paměti | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x0062 | 0x0200XX | 40098 | List | KANALY – MIN.MAX – VST. M.M. | Nastavení vstupní veličiny pro minimum a maximum | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x006E | 0x0200XX | 40110 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VST. L.1 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 1 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x0070 | 0x0200XX | 40112 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MOD L.1 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x0072 | 0x0200XX | 40114 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – TYP L.1 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x0074 | 0x000204EEMMMMMM | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MEZ L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x0076 | 0x000204EEMMMMMM | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – HYS. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x0074 | 0x000204EEMMMMMM | 40116 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – ZAP. L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x0076 | 0x000204EEMMMMMM | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VYP. L.1 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x0076 | 0x000204EEMMMMMM | 40118 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – PER. L.1 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x007E | 0x000204EEMMMMMM | 40126 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – CAS L.1 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x06 | 0x0080 | 0x0200XX | 40128 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VST. L.2 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 2 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x0082 | 0x0200XX | 40130 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MOD L.2 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x0084 | 0x0200XX | 40132 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – TYP L.2 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x0086 | 0x000204EEMMMMMM | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MEZ L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – HYS. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x0086 | 0x000204EEMMMMMM | 40134 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – ZAP. L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VYP. L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x0088 | 0x000204EEMMMMMM | 40136 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – PER. L.2 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x0090 | 0x000204EEMMMMMM | 40144 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – CAS L.2 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x06 | 0x0092 | 0x0200XX | 40146 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VST. L.3 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 3 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x0094 | 0x0200XX | 40148 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MOD L.3 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x0096 | 0x0200XX | 40150 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – TYP L.3 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x0098 | 0x000204EEMMMMMM | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MEZ L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – HYS. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x0098 | 0x000204EEMMMMMM | 40152 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – ZAP. L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VYP. L.3 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x009A | 0x000204EEMMMMMM | 40154 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – PER. L.3 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x00A2 | 0x000204EEMMMMMM | 40162 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – CAS L.3 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x06 | 0x00A4 | 0x0200XX | 40164 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VST. L.4 | Nastavení vstupní veličiny pro limitu 4 | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x00A6 | 0x0200XX | 40166 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MOD L.4 | Mód ovládání limity | 0=HYSTER., 1=OD DO, 2=DAVKA
0x06 | 0x00A8 | 0x0200XX | 40168 | List | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – TYP L.4 | Typ limity | 0=SPINAC, 1=ROZPIN.
0x10 | 0x00AA | 0x000204EEMMMMMM | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MEZ L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – HYS. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x00AA | 0x000204EEMMMMMM | 40170 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – ZAP. L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VYP. L.4 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00AC | 0x000204EEMMMMMM | 40172 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – PER. L.4 | Hystereze | 0,00001..999999
0x10 | 0x00B4 | 0x000204EEMMMMMM | 40180 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – CAS L.4 | Doba zpoždění mezi splněním podmínky a sepnutím/rozepnutím relé (dle typu spínání) | 0..99,9
0x06 | 0x00B6 | 0x0200XX | 40182 | List | VYSTUP. – DATA – BAUD | Přenosová rychlost | 0= 600, 1= 1200, 2= 2400, 3= 4800, 4= 9600, 5= 19200, 6= 38400, 7= 57600, 8=115200, 9=230400
0x10 | 0x00B8 | 0x000204EEMMMMMM | 40184 | Float | VYSTUP. – DATA – ADRESA | Adresa přístroje | 0..31
0x06 | 0x00BE | 0x0200XX | 40190 | List | VYSTUP. – DATA – PROT. | Komunikační protokol | 0=ASCII, 1=M. BUS, 2=MODBUS
0x06 | 0x00C0 | 0x0200XX | 40192 | List | VYSTUP. – ANALOG – VST. A.V. | Nastavení vstupní veličiny pro analogový výstup | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x00C2 | 0x0200XX | 40194 | List | VYSTUP. – ANALOG – TYP A.V. | Typ | 0=0-20mA, 1=Er4-20, 2=4-20mA, 3=0- 5mA, 4=0- 2 V, 5=0- 5 V, 6=0-10 V
0x10 | 0x00C4 | 0x000204EEMMMMMM | 40196 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MIN A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x10 | 0x00C6 | 0x000204EEMMMMMM | 40198 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MAX A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x06 | 0x00C8 | 0x0200XX | 40200 | List | VYSTUP. – DISP. – TRVALE | Hodnota pro trvalé zobrazení | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x00CA | 0x0200XX | 40202 | List | VYSTUP. – DISP. – JAS | Jas | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x06 | 0x00CC | 0x0200XX | 40204 | List | VYSTUP. – BARGR. – VST. BG. | Barva sloupce/bodu | 0=ZAKAZ, 1=KAN. A, 2=FIL. A, 3=MAT. FN., 4=MIN., 5=MAX., 6=LIM. 1, 7=LIM. 2, 8=LIM. 3, 9=LIM. 4, 10=CAS, 11=DATUM, 12=TARA, 13=P. TARA, 14=ST. KON.
0x06 | 0x00CE | 0x0200XX | 40206 | List | VYSTUP. – BARGR. – MOD BG. | Mód zobrazení sloupcového zobrazovače | 0=SLOUP., 1=BODOVY, 2=3 BAR., 3=3 PAS.
0x10 | 0x00D0 | 0x000204EEMMMMMM | 40208 | Float | VYSTUP. – BARGR. – MIN. BG. | Minimální hodnota displeje odpovídající zhasnutému sloupcovému zobrazovači | -99999..999999
0x10 | 0x00D2 | 0x000204EEMMMMMM | 40210 | Float | VYSTUP. – BARGR. – MAX. BG. | Hodnota maxima | -99999..999999
0x06 | 0x00D4 | 0x0200XX | 40212 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVA | Barva levého pásma bargrafu | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x06 | *0x00D4 | 0x0200XX | 40212 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – PASM. 0 | Barva levého pásma bargrafu | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x10 | 0x00D8 | 0x000204EEMMMMMM | 40216 | Float | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – B.LIM. 1 | Hodnota displeje odpovidající konci levého pásma bargrafu | -99999..999999
0x06 | 0x00DA | 0x0200XX | 40218 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – B.MOD 1 | Mód zobrazování levého pásma bargrafu | 0=NORMAL, 1=INVERZ.
0x06 | 0x00DC | 0x0200XX | 40220 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – PASM. 1 | Barva středního pásma bargrafu | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x10 | 0x00DE | 0x000204EEMMMMMM | 40222 | Float | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – B.LIM. 2 | Hodnota displeje odpovidající konci středního pásma bargrafu | -99999..999999
0x06 | 0x00E0 | 0x0200XX | 40224 | List | VYSTUP. – BARGR. – BARVY – PASM. 2 | Hodnota pro zobrazení na sloupcovém zobrazovači | 0=CERVEN., 1=ZELENA, 2=ORANZ.
0x06 | 0x00E2 | 0x0200XX | 40226 | List | VYSTUP. – BARGR. – ZOBR L. | Na sloupcovem displeji budou vyznačeny meze limit | 0=NE, 1=ANO
0x06 | 0x00E4 | 0x0200XX | 40228 | List | VYSTUP. – BARGR. – JAS BG. | Jas | 0= 0%, 1= 25%, 2= 50%, 3= 75%, 4= 100%
0x06 | 0x00F2 | 0x0200XX | 40242 | List | SERVIS – JAZYK | Jazyková mutace menu | 0=CESKY, 1=ANGLIC.