## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Nulování (přednastavení) hodnoty čítače
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Zrušení vynulování displeje (odtárování)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Provede se vynulování hodnoty na displeji. (Odtárování)
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Nulování čítače sum (Před každým nulování normálního čítače se hodnota přičte do tohoto čítače)
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Nastavení vysílání na hodnotu táry
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty minima
0x05 | 0x0006 | 0xFF00 | 6 |  |  | Nastavení vysílání na desetinné číslo hodnoty maxima
0x05 | 0x0007 | 0xFF00 | 7 |  |  | Vynulování zaznamené hodnoty mimima a maxima
0x05 | 0x0008 | 0xFF00 | 8 |  |  | Nastavení co bude displej zobrazovat (Změnit lze s kláves či vypnutím) Parametr od 1. 1 znamená první kanál v přístroji, následuje filtrovaná hodnota prvního kanálu. Seznam je stejný jako možnosti pro dočasné zobrazení pomocí kláves a končí zobrazením Limity 4
0x05 | 0x0009 | 0xFF00 | 9 |  |  | Nastavení hesla pro přístup do na 0
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | FIL. C.1
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | FIL. F.1
0x04 | 0x000A | 0x0002 | 30010 | float | MAT. FN.
0x04 | 0x000C | 0x0002 | 30012 | float | MIN.
0x04 | 0x000E | 0x0002 | 30014 | float | MAX.
0x04 | 0x001A | 0x0002 | 30026 | float | TARA 1
0x04 | 0x0020 | 0x0002 | 30032 | float | SUMA 1
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x10 | 0x000C | 0x000204EEMMMMMM | 40012 | Float | VSTUPY – KONF. C – SET C. | Nastavení aktuální hodnoty čítače / hodin / stopek | ..
0x10 | 0x0058 | 0x000204EEMMMMMM | 40088 | Float | KANALY – KAN. C. – NAST. C. – NASOB.C. | Hodnota násobící konstanty | -99999..999999
0x10 | 0x005C | 0x000204EEMMMMMM | 40092 | Float | KANALY – KAN. C. – NAST. C. – POSUN.C. | Přídavný odpor v čidle | -99999..999999
0x10 | 0x007E | 0x000204EEMMMMMM | 40126 | Float | KANALY – KAN. FR. – NAST. F. – NASOB.F. | Hodnota násobící konstanty | -99999..999999
0x10 | 0x00DA | 0x000204EEMMMMMM | 40218 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – MEZ L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x00DC | 0x000204EEMMMMMM | 40220 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – HYS. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x00DA | 0x000204EEMMMMMM | 40218 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – ZAP. L.1 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x00DC | 0x000204EEMMMMMM | 40220 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – VYP. L.1 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00DC | 0x000204EEMMMMMM | 40220 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 1 – PER. L.1 | Hystereze | 0..999999
0x10 | 0x00EC | 0x000204EEMMMMMM | 40236 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – MEZ L.2 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x00EE | 0x000204EEMMMMMM | 40238 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – HYS. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x00EE | 0x000204EEMMMMMM | 40238 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – ZAP. L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00EE | 0x000204EEMMMMMM | 40238 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – VYP. L.2 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x00EE | 0x000204EEMMMMMM | 40238 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 2 – PER. L.2 | Hystereze | 0..999999
0x10 | 0x00FE | 0x000204EEMMMMMM | 40254 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – MEZ L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x0100 | 0x000204EEMMMMMM | 40256 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – HYS. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x00FE | 0x000204EEMMMMMM | 40254 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – ZAP. L.3 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x0100 | 0x000204EEMMMMMM | 40256 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – VYP. L.3 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x0100 | 0x000204EEMMMMMM | 40256 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 3 – PER. L.3 | Hystereze | 0..999999
0x10 | 0x0110 | 0x000204EEMMMMMM | 40272 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – MEZ L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | 0x0112 | 0x000204EEMMMMMM | 40274 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – HYS. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x10 | *0x0110 | 0x000204EEMMMMMM | 40272 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – ZAP. L.4 | Mezní hodnota | -99999..999999
0x10 | *0x0112 | 0x000204EEMMMMMM | 40274 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – VYP. L.4 | Hystereze | -99999..999999
0x10 | *0x0112 | 0x000204EEMMMMMM | 40274 | Float | VYSTUP. – LIMITY – LIM 4 – PER. L.4 | Hystereze | 0..999999
0x06 | 0x0128 | 0x0200XX | 40296 | List | VYSTUP. – ANALOG – TYP A.V. | Typ | 0=0-20mA, 1=Er4- T, 2=4-20 T, 3=Er4-20, 4=4-20mA, 5=0- 5mA, 6=0- 2 V, 7=0- 5 V, 8=0-10 V, 9=+-10 V
0x10 | 0x012A | 0x000204EEMMMMMM | 40298 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MIN A.V. | Minimální hodnota displeje odpovídající spodní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999
0x10 | 0x012C | 0x000204EEMMMMMM | 40300 | Float | VYSTUP. – ANALOG – MAX A.V. | Maximální hodnota displeje odpovídající horní hodnotě zvoleného rozsahu A.V. | -99999..999999