## Modbus
Stav rele / State of relays
0x01 | 0x0000 | 0x0008
Externi vstupy / External inputs
0x02 | 0x0000 | 0x0008
Identifikace / Indentification
0x11
Výkonné příkazy / Do action
0x05 | 0x0000 | 0xFF00 | 0 |  |  | Clear (presset) counter
0x05 | 0x0001 | 0xFF00 | 1 |  |  | Cancel display resetting (Tare clear)
0x05 | 0x0002 | 0xFF00 | 2 |  |  | Zeroed value on display.
0x05 | 0x0003 | 0xFF00 | 3 |  |  | Clear sum counter
0x05 | 0x0004 | 0xFF00 | 4 |  |  | Setting transmission to tare value
0x05 | 0x0005 | 0xFF00 | 5 |  |  | Setting transmission to decimal digit of the minimum
0x05 | 0x0006 | 0xFF00 | 6 |  |  | Setting transmission to decimal digit of the maximum
0x05 | 0x0007 | 0xFF00 | 7 |  |  | Minimum and maximum clear
0x05 | 0x0008 | 0xFF00 | 8 |  |  | Set displaing chanel. From 1 to limit 4 like list of setting temporary value by key
0x05 | 0x0009 | 0xFF00 | 9 |  |  | Setting password for access to 0
Vyčtení naměřených a vypočtených hodnot / Reading of measured or evaluated values
0x04 | 0x0004 | 0x0002 | 30004 | float | FIL.C
0x04 | 0x0008 | 0x0002 | 30008 | float | FIL.F
0x04 | 0x000A | 0x0002 | 30010 | float | M. FN.
0x04 | 0x000C | 0x0002 | 30012 | float | MIN.
0x04 | 0x000E | 0x0002 | 30014 | float | MAX.
0x04 | 0x001A | 0x0002 | 30026 | float | TARA
0x04 | 0x0020 | 0x0002 | 30032 | float | SUMA
Vyčtení hodnot z menu / Reading menu item values
Nastavení hodnot menu / Setting menu item values
0x10 | 0x000C | 0x000204EEMMMMMM | 40012 | Float | VST. – KON.C – SET.C | Set actual counter / watch value | ..
0x10 | 0x0060 | 0x000204EEMMMMMM | 40096 | Float | KAN. – K.CIT. – NAS.C. – NAS.C. | Scale | -999..9999
0x10 | 0x0064 | 0x000204EEMMMMMM | 40100 | Float | KAN. – K.CIT. – NAS.C. – POS.C. | Additional resistance in probe | -999..9999
0x10 | 0x0084 | 0x000204EEMMMMMM | 40132 | Float | KAN. – K. FR. – NAS.F. – NAS.F. | Scale | -999..9999
0x10 | 0x00DC | 0x000204EEMMMMMM | 40220 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – M. L.1 | Limit value | -999..9999
0x10 | 0x00DE | 0x000204EEMMMMMM | 40222 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – H. L.1 | Hysteresis | 0..9999
0x10 | *0x00DC | 0x000204EEMMMMMM | 40220 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – ZA.L.1 | Limit value | -999..9999
0x10 | *0x00DE | 0x000204EEMMMMMM | 40222 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – VY.L.1 | Hysteresis | -999..9999
0x10 | *0x00DE | 0x000204EEMMMMMM | 40222 | Float | VYST. – LIM. – L. 1 – PE.L.1 | Hysteresis | 0..9999
0x10 | 0x00EE | 0x000204EEMMMMMM | 40238 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – M. L.2 | Limit value | -999..9999
0x10 | 0x00F0 | 0x000204EEMMMMMM | 40240 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – H. L.2 | Hysteresis | 0..9999
0x10 | *0x00F0 | 0x000204EEMMMMMM | 40240 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – ZA.L.2 | Hysteresis | -999..9999
0x10 | *0x00F0 | 0x000204EEMMMMMM | 40240 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – VY.L.2 | Hysteresis | -999..9999
0x10 | *0x00F0 | 0x000204EEMMMMMM | 40240 | Float | VYST. – LIM. – L. 2 – PE.L.2 | Hysteresis | 0..9999
0x10 | 0x0100 | 0x000204EEMMMMMM | 40256 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – M. L.3 | Limit value | -999..9999
0x10 | 0x0102 | 0x000204EEMMMMMM | 40258 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – H. L.3 | Hysteresis | 0..9999
0x10 | *0x0100 | 0x000204EEMMMMMM | 40256 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – ZA.L.3 | Limit value | -999..9999
0x10 | *0x0102 | 0x000204EEMMMMMM | 40258 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – VY.L.3 | Hysteresis | -999..9999
0x10 | *0x0102 | 0x000204EEMMMMMM | 40258 | Float | VYST. – LIM. – L. 3 – PE.L.3 | Hysteresis | 0..9999
0x10 | 0x0112 | 0x000204EEMMMMMM | 40274 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – M. L.4 | Limit value | -999..9999
0x10 | 0x0114 | 0x000204EEMMMMMM | 40276 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – H. L.4 | Hysteresis | 0..9999
0x10 | *0x0112 | 0x000204EEMMMMMM | 40274 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – ZA.L.4 | Limit value | -999..9999
0x10 | *0x0114 | 0x000204EEMMMMMM | 40276 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – VY.L.4 | Hysteresis | -999..9999
0x10 | *0x0114 | 0x000204EEMMMMMM | 40276 | Float | VYST. – LIM. – L. 4 – PE.L.4 | Hysteresis | 0..9999
0x06 | 0x012A | 0x0200XX | 40298 | List | VYST. – ANAL. – TY.A.V. | Type | 0=0-20, 1=Er4T, 2=4-2T, 3=Er 4, 4=4-20, 5=i0-5, 6=u0-2, 7=u0-5, 8=0-10, 9=+-10
0x10 | 0x012C | 0x000204EEMMMMMM | 40300 | Float | VYST. – ANAL. – MI.A.V. | Minimum display value corresponding with bottom value of selected A.O. range | -999..9999
0x10 | 0x012E | 0x000204EEMMMMMM | 40302 | Float | VYST. – ANAL. – MA.A.V. | Maximum display value corresponding with top value of selected A.O. range | -999..9999